## 消費電力表
[10 empty] | 年間基本 料金 | 年間使用 電力料金 | 合計
[5 empty] | 既設消費電力合計 | 45271.8 |  | 既存電気代 |  | 122569.524 | 1335970.818 | 1458540.342
[5 empty] | 新設消費電力合計 | 0 |  | 新設電気代 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 使用単価 | 29.51
[5 empty] | 差引消費電力 | 0 |  | 削減電気代 |  | 122569.524 |  | 1458540.342 | [6 empty] | 基本単価 | 1122
※赤字は対象外としておりますので見積不要です。
※青字の仕様条件に従って交換器具を選定してください
[5 empty] | 既設 |  |  |  |  | 点灯条件 |  |  |  |  | 新設
| 階 | 場所1 | 場所2 | 記号 | 器具 | 器具形名 | 台数 | 消費電力 | 消費電力 | 点灯時間 | 点灯日数 | 年間消費電力 |  |  | 交換器具 | 区分け | 台数 | 消費電力 | 消費電力 | 年間消費電力 | 差引
[8 empty] | (W/台） | (W) | (h/日) | (日/年) | (Kwh/年) | 仕様条件 | 現調後 |  |  |  | (W/台） | (W) | (Kwh/年)
1 | 1階 | (1) | 待合（８）外部 | ｿA13 | 0 | FML13W×1 | 1 | 14 | 14 | 2 | 360 | 10.08 | 器具交換
2 | 1階 | (1) | 待合（８） | T33 | スクエア | FHP32W×3 | 13 | 105 | 1365 | 13 | 360 | 6388.2 | ランプ交換
3 | 1階 | (1) | 第2X線TV室 | F32Z | 埋込 | Hf32W×2 | 6 | 70 | 420 | 13 | 360 | 1965.6 | 器具交換又はランプ交換（※調光は必須）
4 | 1階 | (1) | 第2X線TV室 | ｵA10 | 標示灯 | FL10W×1(使用中) | 1 | 11 | 11 | 13 | 360 | 51.48 | 器具交換又はランプ交換
5 | 1階 | (1) | X線TV操作室 | F32X | 埋込 | Hf32W×2 | 4 | 70 | 280 | 13 | 360 | 1310.4 | 器具交換又はランプ交換（※調光は必須）
6 | 1階 | (1) | X線TV操作室 | N21 | キッチンライト | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 6 | 360 | 47.52 | 器具交換
7 | 1階 | (1) | 第1X線TV室 | F32Z | 埋込 | Hf32W×2 | 6 | 70 | 420 | 13 | 360 | 1965.6 | 器具交換又はランプ交換（※調光は必須）
8 | 1階 | (1) | 第1X線TV室 | a321 | Φ150DL | FHT32W | 1 | 35 | 35 | 13 | 360 | 163.8 | 器具交換
9 | 1階 | (1) | 第1X線TV室 | ｵA10 | 標示灯 | FL10W×1(使用中) | 1 | 11 | 11 | 13 | 360 | 51.48 | 器具交換又はランプ交換
10 | 1階 | (1) | 工作室 | F12 | 埋込 | Hf16W×2 | 2 | 34 | 68 | 12 | 360 | 293.76 | ランプ交換
11 | 1階 | (1) | 読影室 | H32X | 埋込ルーバー | Hf32W×2 | 3 | 70 | 210 | 13 | 360 | 982.8 | 器具交換又はランプ交換（※調光は必須）
12 | 1階 | (1) | 読影室 | H32X | 埋込ルーバー | Hf32W×2 | 3 | 70 | 210 | 13 | 360 | 982.8 | 器具交換又はランプ交換（※調光は必須）
13 | 1階 | (1) | 読影室 | N21 | キッチンライト | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
14 | 1階 | (1) | 前室 | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 4 | 35 | 140 | 13 | 360 | 655.2 | ランプ交換
15 | 1階 | (1) | リニアック診察室 | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 12 | 360 | 302.4 | ランプ交換
16 | 1階 | (1) | リニアック診察室 | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 12 | 360 | 302.4 | ランプ交換
17 | 1階 | (1) | 女子更衣 | F12 | 埋込 | Hf16W×2 | 1 | 34 | 34 | 1 | 360 | 12.24 | ランプ交換
18 | 1階 | (1) | 治療計画室 | H32 | 埋込ルーバー | Hf32W×2 | 8 | 70 | 560 | 12 | 360 | 2419.2 | ランプ交換
19 | 1階 | (1) | 治療計画室 | a321 | Φ150DL | FHT32W | 1 | 35 | 35 | 12 | 360 | 151.2 | 器具交換
20 | 1階 | (1) | 治療計画室 | m21’ | DL | JR12V 35W | 0 | 35 | 0 | 0 | 360 | 0 | メクラキャップで穴埋め
21 | 1階 | (1) | 男子更衣 | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 1 | 360 | 25.2 | ランプ交換
22 | 1階 | (1) | WC(操作廊下) | a321 | Φ150DL | FHT32W | 1 | 35 | 35 | 2 | 360 | 25.2 | 器具交換
23 | 1階 | (1) | 乳腺撮影室 | F32X | 埋込 | Hf32W×2 | 2 | 70 | 140 | 12 | 360 | 604.8 | 器具交換又はランプ交換（※調光は必須）
24 | 1階 | (1) | 乳腺撮影室 | a321 | Φ150DL | FHT32W | 1 | 35 | 35 | 12 | 360 | 151.2 | 器具交換
25 | 1階 | (1) | 乳腺撮影室 | ｵA10 | 標示灯 | FL10W×1(使用中) | 1 | 11 | 11 | 12 | 360 | 47.52 | 器具交換又はランプ交換
26 | 1階 | (1) | パノラマ撮影室 | F32X | 埋込 | Hf32W×2 | 2 | 70 | 140 | 12 | 360 | 604.8 | 器具交換又はランプ交換（※調光は必須）
27 | 1階 | (1) | パノラマ撮影室 | ｵA10 | 標示灯 | FL10W×1(使用中) | 1 | 11 | 11 | 12 | 360 | 47.52 | 器具交換又はランプ交換
28 | 1階 | (1) | 倉庫 | E31 | 反射板付 | Hf32W×1 | 1 | 35 | 35 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
29 | 1階 | (1) | 受付 | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 2 | 35 | 70 | 12 | 360 | 302.4 | ランプ交換
30 | 1階 | (1) | 受付 | a321 | Φ150DL | FHT32W | 3 | 35 | 105 | 12 | 360 | 453.6 | 器具交換
31 | 1階 | (1) | 受付 | m21’ | DL | JR12V 35W | 0 | 35 | 0 | 0 | 360 | 0 | メクラキャップで穴埋め
32 | 1階 | (1) | 待合（６） | T33 | スクエア | FHP32W×3 | 4 | 105 | 420 | 13 | 360 | 1965.6 | ランプ交換
33 | 1階 | (1) | 操作廊下 | H32 | 埋込ルーバー | Hf32W×2 | 22 | 70 | 1540 | 12 | 360 | 6652.8 | ランプ交換
34 | 1階 | (1) | 操作廊下 | N21 | キッチンライト | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
35 | 1階 | (1) | 暗室 | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 1 | 35 | 35 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
36 | 1階 | (1) | 暗室 | ｵA10 | 標示灯 | FL10W×1(使用中) | 1 | 11 | 11 | 0 | 360 | 0 | 器具交換又はランプ交換
37 | 1階 | (1) | 暗室 | ｴ20 | 暗室用 | IL20W×1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 360 | 0 | 対象外
38 | 1階 | (1) | 骨塩測定室 | F32X | 埋込 | Hf32W×2 | 2 | 70 | 140 | 11 | 360 | 554.4 | 器具交換又はランプ交換（※調光は必須）
39 | 1階 | (1) | 骨塩測定室 | ｵA10 | 標示灯 | FL10W×1(使用中) | 1 | 11 | 11 | 0 | 360 | 0 | 器具交換又はランプ交換
40 | 1階 | (1) | スタッフルーム | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 4 | 70 | 280 | 18 | 360 | 1814.4 | ランプ交換
41 | 1階 | (1) | スタッフルーム | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 2 | 70 | 140 | 18 | 360 | 907.2 | ランプ交換
42 | 1階 | (1) | 一般撮影室３ | F32X | 埋込 | Hf32W×2 | 4 | 70 | 280 | 24 | 360 | 2419.2 | 器具交換又はランプ交換（※調光は必須）
43 | 1階 | (1) | 一般撮影室３ | ｵA10 | 標示灯 | FL10W×1(使用中) | 1 | 11 | 11 | 24 | 360 | 95.04 | 器具交換又はランプ交換
44 | 1階 | (1) | 一般撮影室２ | F31X | 埋込 | Hf32W×1 | 4 | 35 | 140 | 24 | 360 | 1209.6 | 器具交換又はランプ交換（※調光は必須）
45 | 1階 | (1) | 一般撮影室２ | ｵA10 | 標示灯 | FL10W×1(使用中) | 1 | 11 | 11 | 24 | 360 | 95.04 | 器具交換又はランプ交換
46 | 1階 | (1) | WC | a321 | Φ150DL | FHT32W | 1 | 35 | 35 | 2 | 360 | 25.2 | 器具交換
47 | 1階 | (1) | 前室 | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 2 | 35 | 70 | 12 | 360 | 302.4 | ランプ交換
48 | 1階 | (1) | 前室 | P21 | ブラケット | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
49 | 1階 | (1) | 前室 | a321 | Φ150DL | FHT32W | 1 | 35 | 35 | 12 | 360 | 151.2 | 器具交換
50 | 1階 | (1) | 管理室 | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
51 | 1階 | (1) | 管理室 | a321 | Φ150DL | FHT32W | 1 | 35 | 35 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
52 | 1階 | (1) | 管理室 | m21’ | DL | JR12V 35W | 0 | 35 | 0 | 0 | 360 | 0 | メクラキャップで穴埋め
53 | 1階 | (1) | HCWC(リニアック) | a321 | Φ150DL | FHT32W | 2 | 35 | 70 | 2 | 360 | 50.4 | 器具交換
54 | 1階 | (1) | 脱衣SW | a321 | Φ150DL | FHT32W | 1 | 35 | 35 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
55 | 1階 | (1) | 一般撮影室１ | F32X | 埋込 | Hf32W×2 | 4 | 70 | 280 | 24 | 360 | 2419.2 | 器具交換又はランプ交換（※調光は必須）
56 | 1階 | (1) | 一般撮影室１ | ｵA10 | 標示灯 | FL10W×1(使用中) | 1 | 11 | 11 | 24 | 360 | 95.04 | 器具交換又はランプ交換
57 | 1階 | (1) | CT操作室 | H32X | 埋込ルーバー | Hf32W×2 | 2 | 70 | 140 | 24 | 360 | 1209.6 | 器具交換又はランプ交換（※調光は必須）
58 | 1階 | (1) | CT操作室 | P21 | ブラケット | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
59 | 1階 | (1) | 廃棄室外部 | ｿA13 | 0 | FML13W×1 | 1 | 14 | 14 | 12 | 360 | 60.48 | 器具交換
60 | 1階 | (1) | RI検査室 | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 0 | 70 | 0 | 12 | 360 | 0 | ランプ交換
61 | 1階 | (1) | RI検査室 | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 0 | 70 | 0 | 12 | 360 | 0 | ランプ交換
62 | 1階 | (1) | RI処置室 | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 0 | 70 | 0 | 12 | 360 | 0 | ランプ交換
63 | 1階 | (1) | RI処置室 | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 0 | 70 | 0 | 12 | 360 | 0 | ランプ交換
64 | 1階 | (1) | 第2CT室 | F32X | 埋込 | Hf32W×2 | 4 | 70 | 280 | 24 | 360 | 2419.2 | 器具交換又はランプ交換（※調光は必須）
65 | 1階 | (1) | 第2CT室 | ｵA10 | 標示灯 | FL10W×1(使用中) | 1 | 11 | 11 | 24 | 360 | 95.04 | 器具交換又はランプ交換
66 | 1階 | (1) | 第1CT室 | F32X | 埋込 | Hf32W×2 | 6 | 70 | 420 | 24 | 360 | 3628.8 | 器具交換又はランプ交換（※調光は必須）
67 | 1階 | (1) | 第1CT室 | ｵA10 | 標示灯 | FL10W×1(使用中) | 1 | 11 | 11 | 24 | 360 | 95.04 | 器具交換又はランプ交換
68 | 1階 | (1) | 廃棄室 | E32 | 逆富士 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
69 | 1階 | (1) | 保管室 | E32 | 逆富士 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
70 | 1階 | (1) | 準備室 | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
71 | 1階 | (1) | 準備室 | N21 | キッチンライト | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
72 | 1階 | (1) | 汚染検査室 | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
73 | 1階 | (1) | 汚染検査室 | P21 | ブラケット | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
74 | 1階 | (1) | 待合室（７） | T33 | スクエア | FHP32W×3 | 9 | 105 | 945 | 13 | 360 | 4422.6 | ランプ交換
75 | 1階 | (1) | 水治療法室 | Q32W | シーリング | Hf32W×2 防湿 | 4 | 70 | 280 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
76 | 1階 | (1) | SW | ｱA30 | シーリング | FCL30W×1 防湿 | 0 | 33 | 0 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
77 | 1階 | (1) | 脱衣 | F12 | 埋込 | Hf16W×2 | 1 | 34 | 34 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
78 | 1階 | (1) | スタッフルーム | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 2 | 70 | 140 | 12 | 360 | 604.8 | ランプ交換
79 | 1階 | (1) | スタッフルーム | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 2 | 70 | 140 | 12 | 360 | 604.8 | ランプ交換
80 | 1階 | (1) | スタッフルーム | N21 | キッチンライト | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
81 | 1階 | (1) | 屋外非常階段（１） | ｿA13 | 0 | FML13W×1 | 1 | 14 | 14 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
82 | 1階 | (1) | HCWC | a321 | Φ150DL | FHT32W | 2 | 35 | 70 | 2 | 360 | 50.4 | 器具交換
83 | 1階 | (1) | 空調機械室 | C32 | 両反射笠 | Hf32W×2 | 2 | 70 | 140 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
84 | 1階 | (1) | 理学療法室 | G31 | 埋込カバー | Hf32W×1 | 6 | 35 | 210 | 7.5 | 360 | 567 | ランプ交換
85 | 1階 | (1) | PS5 | d41 | 0 | IL40W | 0 | 40 | 0 | 0 | 360 | 0 | 対象外
86 | 1階 | (1) | ELVホール | A31A | 直付 | Hf32W×１ | 8 | 35 | 280 | 24 | 360 | 2419.2 | ランプ交換
87 | 1階 | (1) | ELVホール | a321 | Φ150DL | FHT32W | 4 | 35 | 140 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
88 | 1階 | (1) | ELVホール | a12 | Φ150DL | JR35W | 6 | 35 | 210 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
89 | 1階 | (1) | PS1 | B31 | 片反射笠 | Hf32W×1 | 2 | 35 | 70 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
90 | 1階 | (1) | 廊下（１） | a321 | Φ150DL | FHT32W | 18 | 35 | 630 | 1 | 360 | 226.8 | 器具交換
91 | 1階 | (1) | 操作室 | H32X | 埋込ルーバー | Hf32W×2 | 2 | 70 | 140 | 12 | 360 | 604.8 | 器具交換又はランプ交換（※調光は必須）
92 | 1階 | (1) | 更衣室 | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 1 | 35 | 35 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
93 | 1階 | (1) | 更衣室 | P21 | ブラケット | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
94 | 1階 | (1) | 物入 | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 1 | 35 | 35 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
95 | 1階 | (1) | 操作室兼前室 | H32X2 | 埋込ルーバー | Hf32W×2 | 2 | 70 | 140 | 12 | 360 | 604.8 | 器具交換又はランプ交換（※調光は必須）
96 | 1階 | (1) | 機械室 | C32 | 両反射笠 | Hf32W×2 | 2 | 70 | 140 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
97 | 1階 | (1) | DSA室 | G32Z | 埋込カバー | Hf32W×2 | 6 | 70 | 420 | 8 | 360 | 1209.6 | 器具交換又はランプ交換（※調光は必須）
98 | 1階 | (1) | DSA室 | ｵA10 | 標示灯 | FL10W×1(使用中) | 2 | 11 | 22 | 8 | 360 | 63.36 | 器具交換又はランプ交換
99 | 1階 | (1) | 廊下（２） | a321 | Φ150DL | FHT32W | 10 | 35 | 350 | 24 | 360 | 3024 | 器具交換
100 | 1階 | (1) | MWC（２） | a321 | Φ150DL | FHT32W | 4 | 35 | 140 | 2 | 360 | 100.8 | 器具交換
101 | 1階 | (1) | MWC（２） | A15 | 直付 | FL15W×1 | 1 | 16 | 16 | 2 | 360 | 11.52 | ランプ交換
102 | 1階 | (1) | HCWC | a321 | Φ150DL | FHT32W | 4 | 35 | 140 | 2 | 360 | 100.8 | 器具交換
103 | 1階 | (1) | 風除室（３） | T52 | スクエア | FHP23W×4 | 1 | 100 | 100 | 24 | 360 | 864 | 器具交換又はランプ交換
104 | 1階 | (1) | WWC（２） | a321 | Φ150DL | FHT32W | 4 | 35 | 140 | 2 | 360 | 100.8 | 器具交換
105 | 1階 | (1) | WWC（２） | A31 | 直付 | Hf32W×1 | 2 | 35 | 70 | 2 | 360 | 50.4 | ランプ交換
106 | 1階 | (1) | 職員玄関外部 | ｿA13 | 0 | FML13W×1 | 1 | 14 | 14 | 12 | 360 | 60.48 | 器具交換
107 | 1階 | (2) | 風除室（５）外部 | ｿA13 | 0 | FML13W×1 | 1 | 14 | 14 | 12 | 360 | 60.48 | 器具交換
108 | 1階 | (2) | 霊安室 | G32 | 埋込カバー | Hf32W×2 | 2 | 70 | 140 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
109 | 1階 | (2) | 霊安室 | a321 | Φ150DL | FHT32W | 1 | 35 | 35 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
110 | 1階 | (2) | 霊安室 | N21 | キッチンライト | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
111 | 1階 | (2) | 風除室（５） | a321 | Φ150DL | FHT32W | 8 | 35 | 280 | 12 | 360 | 1209.6 | 器具交換
112 | 1階 | (2) | 標本室 | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 1 | 35 | 35 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
113 | 1階 | (2) | 脱衣・SW | a321 | Φ150DL | FHT32W | 3 | 35 | 105 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
114 | 1階 | (2) | 男子更衣 | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 1 | 35 | 35 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
115 | 1階 | (2) | 女子更衣 | a321 | Φ150DL | FHT32W | 1 | 35 | 35 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
116 | 1階 | (2) | 前室 | a321 | Φ150DL | FHT32W | 1 | 35 | 35 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
117 | 1階 | (2) | PS2 | d41 | 0 | IL40W | 0 | 40 | 0 | 0 | 360 | 0 | 対象外
118 | 1階 | (2) | 廊下（４） | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 19 | 35 | 665 | 24 | 360 | 5745.6 | ランプ交換
119 | 1階 | (2) | 屋外非常階段（２） | ｿA13 | 0 | FML13W×1 | 1 | 14 | 14 | 12 | 360 | 60.48 | 器具交換
120 | 1階 | (2) | 解剖室 | V32 | クリーンルーム用 | Hf32W×2 | 10 | 70 | 700 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
121 | 1階 | (2) | 処置・準備室 | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
122 | 1階 | (2) | 処置・準備室 | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
123 | 1階 | (2) | 処置・準備室 | P21 | ブラケット | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
124 | 1階 | (2) | 休憩室 | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 2 | 35 | 70 | 2 | 360 | 50.4 | ランプ交換
125 | 1階 | (2) | 休憩室 | P21 | ブラケット | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
126 | 1階 | (2) | 休憩室 | a321 | Φ150DL | FHT32W | 1 | 35 | 35 | 2 | 360 | 25.2 | 器具交換
127 | 1階 | (2) | 中央監視室 | H32 | 埋込ルーバー | Hf32W×2 | 7 | 70 | 490 | 12 | 360 | 2116.8 | ランプ交換
128 | 1階 | (2) | 下部 倉庫・作業室 | E31 | 反射板付 | Hf32W×1 | 6 | 35 | 210 | 12 | 360 | 907.2 | ランプ交換
129 | 1階 | (2) | ボイラー室 | C32 | 両反射笠 | Hf32W×2 | 6 | 70 | 420 | 12 | 360 | 1814.4 | ランプ交換
130 | 1階 | (2) | ボイラー室 | 壁直付け | 0 | 32W×2 | 2 | 64 | 128 | 12 | 360 | 552.96 | 器具交換又はランプ交換
131 | 1階 | (2) | ボイラー室 | プル付1灯 | 0 | 32W×1 | 1 | 32 | 32 | 12 | 360 | 138.24 | 器具交換又はランプ交換
132 | 1階 | (2) | ボイラー室 | C32 | 両反射笠 | Hf32W×2 | 5 | 70 | 350 | 12 | 360 | 1512 | ランプ交換
133 | 1階 | (2) | 冷凍機室 | C32 | 両反射笠 | Hf32W×2 | 9 | 70 | 630 | 12 | 360 | 2721.6 | ランプ交換
134 | 1階 | (2) | 冷凍機室 | C32非 | 笠付非常灯 | FHF32W×2 | 4 | 70 | 280 | 12 | 360 | 1209.6 | ランプ交換
135 | 1階 | (2) | マニホールド | C32 | 両反射笠 | Hf32W×2 | 2 | 70 | 140 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
136 | 1階 | (2) | マニホールド | C32非 | 笠付非常灯 | FHF32W×2 | 1 | 70 | 70 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
137 | 1階 | (2) | 消化ポンプ室 | C32 | 両反射笠 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
138 | 1階 | (2) | 消化ポンプ室 | C32非 | 笠付非常灯 | FHF32W×2 | 1 | 70 | 70 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
139 | 1階 | (2) | 洗濯室受付 | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 2 | 35 | 70 | 10 | 360 | 252 | ランプ交換
140 | 1階 | (2) | 洗濯室受付 | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 2 | 70 | 140 | 10 | 360 | 504 | ランプ交換
141 | 1階 | (2) | 洗濯室受付 | m21’ | DL | JR12V 35W | 0 | 35 | 0 | 0 | 360 | 0 | メクラキャップで穴埋め
142 | 1階 | (2) | EPS（２） | B31 | 片反射笠 | Hf32W×1 | 1 | 35 | 35 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
143 | 1階 | (2) | 風除室外部 | ｿA13 | 0 | FML13W×1 | 1 | 14 | 14 | 12 | 360 | 60.48 | 器具交換
144 | 1階 | (2) | 洗濯室 | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 1 | 35 | 35 | 9 | 360 | 113.4 | ランプ交換
145 | 1階 | (2) | 洗濯室 | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 2 | 70 | 140 | 9 | 360 | 453.6 | ランプ交換
146 | 1階 | (2) | 洗濯室 | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 9 | 360 | 226.8 | ランプ交換
147 | 1階 | (2) | 洗濯室 | N21 | キッチンライト | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
148 | 1階 | (2) | 洗濯室 | a321 | Φ150DL | FHT32W | 2 | 35 | 70 | 9 | 360 | 226.8 | 器具交換
149 | 1階 | (2) | 女子更衣室兼休憩室 | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 4 | 360 | 100.8 | ランプ交換
150 | 1階 | (2) | 女子更衣室兼休憩室 | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 4 | 360 | 100.8 | ランプ交換
151 | 1階 | (2) | 女子更衣室兼休憩室 | N21 | キッチンライト | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
152 | 1階 | (2) | 風除室（４） | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 12 | 360 | 302.4 | ランプ交換
153 | 1階 | (2) | リネン庫 | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 1 | 35 | 35 | 8 | 360 | 100.8 | ランプ交換
154 | 1階 | (2) | 男子更衣室兼休憩室 | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 3 | 360 | 75.6 | ランプ交換
155 | 1階 | (2) | 男子更衣室兼休憩室 | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 3 | 360 | 75.6 | ランプ交換
156 | 1階 | (2) | 男子更衣室兼休憩室 | N21 | キッチンライト | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
157 | 1階 | (2) | 通路 | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 4 | 35 | 140 | 13 | 360 | 655.2 | ランプ交換
158 | 1階 | (2) | 控室 | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 4 | 70 | 280 | 15 | 360 | 1512 | ランプ交換
159 | 1階 | (2) | 控室 | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 3 | 70 | 210 | 10 | 360 | 756 | ランプ交換
160 | 1階 | (2) | 控室 | N21 | キッチンライト | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
161 | 1階 | (2) | 控室 | P21 | ブラケット | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
162 | 1階 | (2) | SK | a321 | Φ150DL | FHT32W | 1 | 35 | 35 | 2 | 360 | 25.2 | 器具交換
163 | 1階 | (2) | WWC | a321 | Φ150DL | FHT32W | 4 | 35 | 140 | 2 | 360 | 100.8 | 器具交換
164 | 1階 | (2) | 倉庫 | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 1 | 35 | 35 | 2 | 360 | 25.2 | ランプ交換
165 | 1階 | (2) | WC×2室 | a321 | Φ150DL | FHT32W | 2 | 35 | 70 | 2 | 360 | 50.4 | 器具交換
166 | 1階 | (2) | MWC | a321 | Φ150DL | FHT32W | 2 | 35 | 70 | 2 | 360 | 50.4 | 器具交換
167 | 1階 | (2) | EPS（５） | B31 | 片反射笠 | Hf32W×1 | 2 | 35 | 70 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
168 | 1階 | (2) | 搬送ホール | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 2 | 70 | 140 | 24 | 360 | 1209.6 | ランプ交換
169 | 1階 | (3) | ゴミ置場 | E31 | 反射板付 | Hf32W×1 | 1 | 35 | 35 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
170 | 1階 | (3) | 下処理室 | F32W | 埋込 | Hf32W×2 | 6 | 70 | 420 | 13 | 360 | 1965.6 | ランプ交換
171 | 1階 | (3) | スタッフルーム | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 3 | 70 | 210 | 6 | 360 | 453.6 | ランプ交換
172 | 1階 | (3) | スタッフルーム | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 6 | 360 | 151.2 | ランプ交換
173 | 1階 | (3) | スタッフルーム | N21 | キッチンライト | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
174 | 1階 | (3) | 前室 | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 2 | 35 | 70 | 13 | 360 | 327.6 | ランプ交換
175 | 1階 | (3) | 無菌室 | V32 | クリーンルーム用 | Hf32W×2 | 6 | 70 | 420 | 1 | 360 | 151.2 | ランプ交換
176 | 1階 | (3) | 無菌室(前室) | F12 | 埋込 | Hf16W×2 | 2 | 34 | 68 | 1 | 360 | 24.48 | ランプ交換
177 | 1階 | (3) | 栄養管理事務室 | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 2 | 70 | 140 | 13 | 360 | 655.2 | ランプ交換
178 | 1階 | (3) | 栄養管理事務室 | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 2 | 70 | 140 | 13 | 360 | 655.2 | ランプ交換
179 | 1階 | (3) | 注射室 | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 2 | 35 | 70 | 14 | 360 | 352.8 | ランプ交換
180 | 1階 | (3) | 注射室 | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 7 | 70 | 490 | 14 | 360 | 2469.6 | ランプ交換
181 | 1階 | (3) | 注射室 | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 10 | 360 | 252 | ランプ交換
182 | 1階 | (3) | 注射室 | P21 | ブラケット | FL20W×1 | 2 | 22 | 44 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
183 | 1階 | (3) | 調理室 | F32W | 埋込 | Hf32W×2 | 20 | 70 | 1400 | 13 | 360 | 6552 | ランプ交換
184 | 1階 | (3) | 搬送ロビー | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 5 | 35 | 175 | 6 | 360 | 378 | ランプ交換
185 | 1階 | (3) | ワゴンプール | F32W | 埋込 | Hf32W×2 | 10 | 70 | 700 | 6 | 360 | 1512 | ランプ交換
186 | 1階 | (3) | 調剤室 | F33 | 埋込 | Hf32W×3 | 11 | 105 | 1155 | 14 | 360 | 5821.2 | ランプ交換
187 | 1階 | (3) | 調剤室 | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 2 | 35 | 70 | 14 | 360 | 352.8 | ランプ交換
188 | 1階 | (3) | 調剤室 | N21 | キッチンライト | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
189 | 1階 | (3) | くすり相談室 | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 2 | 35 | 70 | 10 | 360 | 252 | ランプ交換
190 | 1階 | (3) | 薬受付(旧投薬) | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 13 | 360 | 327.6 | ランプ交換
191 | 1階 | (3) | 薬受付(旧投薬) | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 13 | 360 | 327.6 | ランプ交換
192 | 1階 | (3) | 薬受付(旧投薬) | a321 | Φ150DL | FHT32W | 2 | 35 | 70 | 13 | 360 | 327.6 | 器具交換
193 | 1階 | (3) | 検査室 | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 13 | 360 | 327.6 | ランプ交換
194 | 1階 | (3) | 検査室 | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 13 | 360 | 327.6 | ランプ交換
195 | 1階 | (3) | 食品庫 | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 2 | 35 | 70 | 10 | 360 | 252 | ランプ交換
196 | 1階 | (3) | 雑品庫 | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
197 | 1階 | (3) | 洗浄室 | F32W | 埋込 | Hf32W×2 | 8 | 70 | 560 | 10 | 360 | 2016 | ランプ交換
198 | 1階 | (3) | 搬送ホール | F32W | 埋込 | Hf32W×2 | 4 | 70 | 280 | 24 | 360 | 2419.2 | ランプ交換
199 | 1階 | (3) | ライトコート | ｹ150 | 0 | FML13W×1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 360 | 0 | 器具交換又はランプ交換
200 | 1階 | (3) | 廊下（４） | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 6 | 35 | 210 | 24 | 360 | 1814.4 | ランプ交換
201 | 1階 | (3) | 風除室外部 | ｿA13 | 0 | FML13W×1 | 1 | 14 | 14 | 12 | 360 | 60.48 | 器具交換
202 | 1階 | (3) | 湯沸室 | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 1 | 35 | 35 | 1 | 360 | 12.6 | ランプ交換
203 | 1階 | (3) | 湯沸室 | N21 | キッチンライト | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
204 | 1階 | (3) | 風除室兼検収室 | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 2 | 35 | 70 | 12 | 360 | 302.4 | ランプ交換
205 | 1階 | (3) | DI兼在庫管理室 | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 5 | 70 | 350 | 14 | 360 | 1764 | ランプ交換
206 | 1階 | (3) | DI兼在庫管理室 | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 2 | 70 | 140 | 14 | 360 | 705.6 | ランプ交換
207 | 1階 | (3) | DI兼在庫管理室 | P21 | ブラケット | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
208 | 1階 | (3) | 薬剤部長室 | G34 | スクエア | FHP32W×4 | 2 | 140 | 280 | 10 | 360 | 1008 | ランプ交換
209 | 1階 | (3) | 薬剤部長室 | P21 | ブラケット | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
210 | 1階 | (3) | 女子更衣室 | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 1 | 35 | 35 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
211 | 1階 | (3) | 薬品庫 | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 4 | 35 | 140 | 13 | 360 | 655.2 | ランプ交換
212 | 1階 | (3) | 薬品庫 | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 9 | 70 | 630 | 13 | 360 | 2948.4 | ランプ交換
213 | 1階 | (3) | 薬品庫 | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 3 | 70 | 210 | 13 | 360 | 982.8 | ランプ交換
214 | 1階 | (3) | 男子更衣室 | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 1 | 35 | 35 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
215 | 1階 | (3) | TDM室 | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 9 | 360 | 226.8 | ランプ交換
216 | 1階 | (3) | TDM室 | N21 | キッチンライト | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
217 | 1階 | (3) | 副薬剤部長室学生実習室 | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 13 | 360 | 327.6 | ランプ交換
218 | 1階 | (3) | 副薬剤部長室学生実習室 | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 13 | 360 | 327.6 | ランプ交換
219 | 1階 | (3) | 製剤・滅菌・洗浄室 | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 2 | 70 | 140 | 1 | 360 | 50.4 | ランプ交換
220 | 1階 | (3) | 事務室(医事課) | H32X2 | 埋込ルーバー | Hf32W×2 | 14 | 70 | 980 | 14 | 360 | 4939.2 | ランプ交換
221 | 1階 | (3) | カルテ庫兼事務室 | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 12 | 70 | 840 | 13 | 360 | 3931.2 | ランプ交換
222 | 1階 | (3) | カルテ庫兼事務室 | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 4 | 70 | 280 | 13 | 360 | 1310.4 | ランプ交換
223 | 1階 | (3) | カルテ庫兼事務室 | P21 | ブラケット | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
224 | 1階 | (3) | 職員トイレ | a321 | Φ150DL | FHT32W | 4 | 35 | 140 | 2 | 360 | 100.8 | 器具交換
225 | 1階 | (3) | 職員トイレ | P21 | ブラケット | FL20W×1 | 2 | 22 | 44 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
226 | 1階 | (3) | 空調機械室（３） | C32 | 両反射笠 | Hf32W×2 | 2 | 70 | 140 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
227 | 1階 | (3) | ロッカー | F12 | 埋込 | Hf16W×2 | 2 | 34 | 68 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
228 | 1階 | (3) | 非常階段室（２） | B31 | 片反射笠 | Hf32W×1 | 1 | 35 | 35 | 24 | 360 | 302.4 | ランプ交換
229 | 1階 | (3) | PS3 | d41 | 0 | IL40W | 0 | 40 | 0 | 0 | 360 | 0 | 対象外
230 | 1階 | (3) | 廊下（３） | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 5 | 35 | 175 | 24 | 360 | 1512 | ランプ交換
231 | 1階 | (3) | 廊下（３） | a321 | Φ150DL | FHT32W | 2 | 35 | 70 | 24 | 360 | 604.8 | 器具交換
232 | 1階 | (3) | 多目的相談室 | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 12 | 360 | 302.4 | ランプ交換
233 | 1階 | (3) | 防災センター | H32 | 埋込ルーバー | Hf32W×2 | 6 | 70 | 420 | 24 | 360 | 3628.8 | ランプ交換
234 | 1階 | (3) | 防災センター | a321 | Φ150DL | FHT32W | 1 | 35 | 35 | 24 | 360 | 302.4 | 器具交換
235 | 1階 | (3) | 受付・会計 | ｲ352 | カウンター上 | TL-5 35W×2 | 7 | 59 | 413 | 12 | 360 | 1784.16 | 器具交換又はランプ交換
236 | 1階 | (3) | 受付・会計 | c321 | 0 | 0 | 6 | 59 | 354 | 12 | 360 | 1529.28 | 器具交換又はランプ交換
237 | 1階 | (3) | 地域連携室 | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 12 | 360 | 302.4 | 器具交換又はランプ交換
238 | 1階 | (3) | 地域連携室 | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 12 | 360 | 302.4 | ランプ交換
239 | 1階 | (3) | 風除室（２） | a321 | Φ150DL | FHT32W | 8 | 35 | 280 | 12 | 360 | 1209.6 | 器具交換
240 | 1階 | (3) | 守衛室 | a321 | Φ150DL | FHT32W | 2 | 35 | 70 | 24 | 360 | 604.8 | 器具交換
241 | 1階 | (3) | 守衛室 | m21’ | DL | JR12V 35W | 0 | 35 | 0 | 0 | 360 | 0 | メクラキャップで穴埋め
242 | 1階 | (3) | 仮眠 | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 12 | 360 | 302.4 | ランプ交換
243 | 1階 | (3) | 仮眠 | N21 | キッチンライト | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
244 | 1階 | (3) | 入口カウンター上部 | レール用器具 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 360 | 0 | 器具交換
245 | 1階 | (3) | 入口カウンター上部 | Φ不明 斜めDL2灯 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 12 | 360 | 0 | 器具交換
246 | 1階 | (3) | 風除室（１） | a321 | Φ150DL | FHT32W | 15 | 35 | 525 | 9 | 360 | 1701 | 器具交換
247 | 1階 | (3) | 主玄関 | a321W | Φ150DL | FHT32W | 28 | 35 | 980 | 9 | 360 | 3175.2 | 器具交換
248 | 1階 | (3) | 軒下 | a321W | Φ150DL | FHT32W | 13 | 35 | 455 | 9 | 360 | 1474.2 | 器具交換
249 | 1階 | (4) | ライトコート（２） | ｿA13 | 0 | FML13W×1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 360 | 0 | 器具交換又はランプ交換
250 | 1階 | (4) | 患者支援室２ | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 3 | 70 | 210 | 10 | 360 | 756 | ランプ交換
251 | 1階 | (4) | 患者支援室２ | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 3 | 70 | 210 | 10 | 360 | 756 | ランプ交換
252 | 1階 | (4) | 患者支援室２ | N21 | キッチンライト | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
253 | 1階 | (4) | 患者支援室２ | a321 | Φ150DL | FHT32W | 1 | 35 | 35 | 10 | 360 | 126 | 器具交換
254 | 1階 | (4) | 受付・治療室×2室 | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 2 | 70 | 140 | 10 | 360 | 504 | ランプ交換
255 | 1階 | (4) | 受付・治療室×2室 | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 2 | 70 | 140 | 10 | 360 | 504 | ランプ交換
256 | 1階 | (4) | 受付・治療室×2室 | a321 | Φ150DL | FHT32W | 4 | 35 | 140 | 10 | 360 | 504 | 器具交換
257 | 1階 | (4) | 受付・治療室×2室 | R | 処置灯 | JD90W×1 | 2 | 90 | 180 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
258 | 1階 | (4) | 受付・治療室×2室 | m21’ | DL | JR12V 35W | 0 | 35 | 0 | 0 | 360 | 0 | メクラキャップで穴埋め
259 | 1階 | (4) | 脱衣・SW | a321 | Φ150DL | FHT32W | 1 | 35 | 35 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
260 | 1階 | (4) | 待合室（５） | T33 | スクエア | FHP32W×3 | 8 | 105 | 840 | 10 | 360 | 3024 | ランプ交換
261 | 1階 | (4) | 診察室１・２・３・４ | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 7 | 70 | 490 | 10 | 360 | 1764 | ランプ交換
262 | 1階 | (4) | 診察室１・２・３・４ | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 4 | 70 | 280 | 10 | 360 | 1008 | ランプ交換
263 | 1階 | (4) | 診察室１・２・３・４ | R | 処置灯 | JD90W×1 | 4 | 90 | 360 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
264 | 1階 | (4) | スタッフ通路 | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 5 | 35 | 175 | 10 | 360 | 630 | ランプ交換
265 | 1階 | (4) | 救急治療室 | a321 | Φ150DL | FHT32W | 1 | 35 | 35 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
266 | 1階 | (4) | 救急治療室 | N21 | キッチンライト | FL20W×1 | 3 | 22 | 66 | 1 | 360 | 23.76 | 器具交換
267 | 1階 | (4) | 救急風除室 | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 10 | 35 | 350 | 24 | 360 | 3024 | ランプ交換
268 | 1階 | (4) | 救急風除室 | ｿA13 | 0 | FML13W×1 | 2 | 14 | 28 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
269 | 1階 | (4) | HCWC | a321 | Φ150DL | FHT32W | 4 | 35 | 140 | 2 | 360 | 100.8 | 器具交換
270 | 1階 | (4) | WWC（１） | a321 | Φ150DL | FHT32W | 12 | 35 | 420 | 2 | 360 | 302.4 | 器具交換
271 | 1階 | (4) | WWC（１） | A31 | 直付 | Hf32W×1 | 4 | 35 | 140 | 2 | 360 | 100.8 | ランプ交換
272 | 1階 | (4) | WWC（１） | d41 | 0 | IL40W | 0 | 40 | 0 | 2 | 360 | 0 | 器具交換又はランプ交換
273 | 1階 | (4) | MWC(1） | a321 | Φ150DL | FHT32W | 11 | 35 | 385 | 2 | 360 | 277.2 | 器具交換
274 | 1階 | (4) | MWC(1） | A31 | 直付 | Hf32W×1 | 4 | 35 | 140 | 2 | 360 | 100.8 | ランプ交換
275 | 1階 | (4) | 車イス置場 | a321 | Φ150DL | FHT32W | 2 | 35 | 70 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
276 | 1階 | (4) | 汚物処理室 | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 1 | 35 | 35 | 9 | 360 | 113.4 | ランプ交換
277 | 1階 | (4) | 汚物処理室 | N21 | キッチンライト | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
278 | 1階 | (4) | 中央治療室 | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 5 | 35 | 175 | 14 | 360 | 882 | ランプ交換
279 | 1階 | (4) | 中央治療室 | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 7 | 70 | 490 | 14 | 360 | 2469.6 | ランプ交換
280 | 1階 | (4) | 中央治療室 | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 5 | 70 | 350 | 14 | 360 | 1764 | ランプ交換
281 | 1階 | (4) | 中央治療室 | a321 | Φ150DL | FHT32W | 7 | 35 | 245 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
282 | 1階 | (4) | 中央治療室 | R | 処置灯 | JD90W×1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
283 | 1階 | (4) | 空調機械室１ | C32 | 両反射笠 | Hf32W×2 | 2 | 70 | 140 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
284 | 1階 | (4) | 中央治療室(化学療法室) | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 11 | 35 | 385 | 14 | 360 | 1940.4 | ランプ交換
285 | 1階 | (4) | 中央治療室(化学療法室) | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 14 | 360 | 352.8 | ランプ交換
286 | 1階 | (4) | 中央治療室(化学療法室) | a321 | Φ150DL | FHT32W | 1 | 35 | 35 | 14 | 360 | 176.4 | 器具交換
287 | 1階 | (4) | 中央治療室(化学療法室) | R | 処置灯 | JD90W×1 | 4 | 90 | 360 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
288 | 1階 | (4) | 薬剤師外来 | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 1 | 35 | 35 | 1 | 360 | 12.6 | ランプ交換
289 | 1階 | (4) | 患者支援室１ | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 1 | 35 | 35 | 1 | 360 | 12.6 | ランプ交換
290 | 1階 | (4) | エントランスホール | U44 | シーリング | FHP45W×4 | 13 | 196 | 2548 | 12 | 360 | 11007.36 | ランプ交換
291 | 1階 | (4) | エントランスホール | a321 | Φ150DL | FHT32W | 34 | 35 | 1190 | 12 | 360 | 5140.8 | 器具交換
292 | 1階 | (4) | 倉庫 | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
293 | 1階 | (4) | 倉庫 | N21 | キッチンライト | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
294 | 1階 | (4) | 治療室 | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 5 | 70 | 350 | 10 | 360 | 1260 | ランプ交換
295 | 1階 | (4) | 治療室 | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 10 | 360 | 252 | ランプ交換
296 | 1階 | (4) | 治療室 | N21 | キッチンライト | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
297 | 1階 | (4) | 治療室 | R | 処置灯 | JD90W×1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
298 | 1階 | (4) | ギブス室 | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 1 | 35 | 35 | 10 | 360 | 126 | ランプ交換
299 | 1階 | (4) | ギブス室 | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 3 | 70 | 210 | 10 | 360 | 756 | ランプ交換
300 | 1階 | (4) | ギブス室 | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 10 | 360 | 252 | ランプ交換
301 | 1階 | (4) | ギブス室 | N21 | キッチンライト | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
302 | 1階 | (4) | ギブス室 | P21 | ブラケット | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
303 | 1階 | (4) | 受付 | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 10 | 360 | 252 | ランプ交換
304 | 1階 | (4) | 受付 | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 10 | 360 | 252 | ランプ交換
305 | 1階 | (4) | 受付 | a321 | Φ150DL | FHT32W | 2 | 35 | 70 | 10 | 360 | 252 | 器具交換
306 | 1階 | (4) | 受付 | m21’ | DL | JR12V 35W | 0 | 35 | 0 | 0 | 360 | 0 | メクラキャップで穴埋め
307 | 1階 | (4) | 待合（３） | T33 | スクエア | FHP32W×3 | 4 | 105 | 420 | 10 | 360 | 1512 | ランプ交換
308 | 1階 | (4) | 診察室（１）（２） | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 2 | 70 | 140 | 10 | 360 | 504 | ランプ交換
309 | 1階 | (4) | 診察室（１）（２） | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 2 | 70 | 140 | 10 | 360 | 504 | ランプ交換
310 | 1階 | (4) | 診察室（１）（２） | R | 処置灯 | JD90W×1 | 2 | 90 | 180 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
311 | 1階 | (4) | 待合（２） | U44 | シーリング | FHP45W×4 | 30 | 196 | 5880 | 11 | 360 | 23284.8 | ランプ交換
312 | 1階 | (4) | 待合（２） | a321 | Φ150DL | FHT32W | 16 | 35 | 560 | 10 | 360 | 2016 | 器具交換
313 | 1階 | (4) | 倉庫 | B31 | 片反射笠 | Hf32W×1 | 1 | 35 | 35 | 2 | 360 | 25.2 | ランプ交換
314 | 1階 | (4) | 受付 | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 4 | 35 | 140 | 10 | 360 | 504 | ランプ交換
315 | 1階 | (4) | 受付 | a321 | Φ150DL | FHT32W | 2 | 35 | 70 | 10 | 360 | 252 | 器具交換
316 | 1階 | (4) | 受付 | m21’ | DL | JR12V 35W | 0 | 35 | 0 | 0 | 360 | 0 | メクラキャップで穴埋め
317 | 1階 | (4) | PS4 | B31 | 片反射笠 | Hf32W×1 | 1 | 35 | 35 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
318 | 1階 | (4) | 待合（４） | T33 | スクエア | FHP32W×3 | 9 | 105 | 945 | 10 | 360 | 3402 | ランプ交換
319 | 1階 | (4) | 診察室（１）～（７） | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 7 | 70 | 490 | 10 | 360 | 1764 | ランプ交換
320 | 1階 | (4) | 診察室（１）～（７） | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 7 | 70 | 490 | 10 | 360 | 1764 | ランプ交換
321 | 1階 | (4) | 診察室（１）～（７） | R | 処置灯 | JD90W×1 | 7 | 90 | 630 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
322 | 1階 | (4) | フィルム | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 2 | 35 | 70 | 10 | 360 | 252 | ランプ交換
323 | 1階 | (4) | スタッフ通路 | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 8 | 35 | 280 | 10 | 360 | 1008 | ランプ交換
324 | 1階 | (4) | スタッフ通路 | N21 | キッチンライト | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
325 | 2階 | (1) | 屋外非常階段（１） | ｿA13 | 0 | FML13W×1 | 2 | 14 | 28 | 3 | 360 | 30.24 | 器具交換
326 | 2階 | (1) | 自販機コーナー | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 2 | 35 | 70 | 24 | 360 | 604.8 | ランプ交換
327 | 2階 | (1) | 自販機コーナー | a321 | Φ150DL | FHT32W | 2 | 35 | 70 | 24 | 360 | 604.8 | 器具交換
328 | 2階 | (1) | 売店倉庫（１） | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 11 | 360 | 277.2 | ランプ交換
329 | 2階 | (1) | 売店倉庫（１） | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 11 | 360 | 277.2 | ランプ交換
330 | 2階 | (1) | 売店倉庫（２） | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 11 | 360 | 277.2 | ランプ交換
331 | 2階 | (1) | 売店倉庫（２） | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 11 | 360 | 277.2 | ランプ交換
332 | 2階 | (1) | 中央ELVホール | A31A | 直付 | Hf32W×１ | 8 | 35 | 280 | 13 | 360 | 1310.4 | ランプ交換
333 | 2階 | (1) | 中央ELVホール | a12 | Φ150DL | JR35W | 6 | 35 | 210 | 13 | 360 | 982.8 | 器具交換
334 | 2階 | (1) | ショップ | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 10 | 70 | 700 | 11 | 360 | 2772 | ランプ交換
335 | 2階 | (1) | ショップ | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 2 | 70 | 140 | 11 | 360 | 554.4 | ランプ交換
336 | 2階 | (1) | ショップ | T33 | スクエア | FHP32W×3 | 3 | 105 | 315 | 11 | 360 | 1247.4 | ランプ交換
337 | 2階 | (1) | PS1アラーム弁室 | B31 | 片反射笠 | Hf32W×1 | 2 | 35 | 70 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
338 | 2階 | (1) | 空調機械室２ | C31 | 両反射笠 | Hf32W×1 | 2 | 35 | 70 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
339 | 2階 | (1) | 廊下（２） | a321 | Φ150DL | FHT32W | 18 | 35 | 630 | 13 | 360 | 2948.4 | 器具交換
340 | 2階 | (1) | 器材・透析機械室 | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 6 | 70 | 420 | 5 | 360 | 756 | ランプ交換
341 | 2階 | (1) | 器材・透析機械室 | N21 | キッチンライト | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
342 | 2階 | (1) | SK | a321 | Φ150DL | FHT32W | 1 | 35 | 35 | 2 | 360 | 25.2 | 器具交換
343 | 2階 | (1) | WC×2室 | a321 | Φ150DL | FHT32W | 2 | 35 | 70 | 2 | 360 | 50.4 | 器具交換
344 | 2階 | (1) | HCWC | a321 | Φ150DL | FHT32W | 2 | 35 | 70 | 2 | 360 | 50.4 | 器具交換
345 | 2階 | (1) | 男子更衣室 | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 2 | 35 | 70 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
346 | 2階 | (1) | 女子更衣室 | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 2 | 35 | 70 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
347 | 2階 | (1) | 隔離室 | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 2 | 70 | 140 | 1 | 360 | 50.4 | ランプ交換
348 | 2階 | (1) | 隔離室WC | a321 | Φ150DL | FHT32W | 1 | 35 | 35 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
349 | 2階 | (1) | ３休憩室 | T52 | スクエア | FHP23W×4 | 6 | 100 | 600 | 9 | 360 | 1944 | 器具交換又はランプ交換
350 | 2階 | (1) | EPS（１） | B31 | 片反射笠 | Hf32W×1 | 1 | 35 | 35 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
351 | 2階 | (1) | 通路（１） | a321 | Φ150DL | FHT32W | 16 | 35 | 560 | 9 | 360 | 1814.4 | 器具交換
352 | 2階 | (1) | 通路（１） | P21 | ブラケット | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
353 | 2階 | (1) | PS7 | B31 | 片反射笠 | Hf32W×1 | 1 | 35 | 35 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
354 | 2階 | (1) | 前室 | a321 | Φ150DL | FHT32W | 2 | 35 | 70 | 9 | 360 | 226.8 | 器具交換
355 | 2階 | (1) | 指導室 | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 2 | 35 | 70 | 9 | 360 | 226.8 | ランプ交換
356 | 2階 | (1) | 準備室 | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 2 | 70 | 140 | 9 | 360 | 453.6 | ランプ交換
357 | 2階 | (1) | 準備室 | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 9 | 360 | 226.8 | ランプ交換
358 | 2階 | (1) | 準備室 | a321 | Φ150DL | FHT32W | 1 | 35 | 35 | 9 | 360 | 113.4 | 器具交換
359 | 2階 | (1) | 準備室 | N21 | キッチンライト | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
360 | 2階 | (1) | 2診療室 | G32 | 埋込カバー | Hf32W×2 | 2 | 70 | 140 | 9 | 360 | 453.6 | ランプ交換
361 | 2階 | (1) | 2診療室 | P21 | ブラケット | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
362 | 2階 | (1) | カンファレンス | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 9 | 360 | 226.8 | ランプ交換
363 | 2階 | (1) | カンファレンス | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 9 | 360 | 226.8 | ランプ交換
364 | 2階 | (1) | カンファレンス | N21 | キッチンライト | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
365 | 2階 | (1) | 通路（２） | a321 | Φ150DL | FHT32W | 3 | 35 | 105 | 9 | 360 | 340.2 | 器具交換
366 | 2階 | (1) | PS5 | B31 | 片反射笠 | Hf32W×1 | 1 | 35 | 35 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
367 | 2階 | (1) | 人工透析・倉庫 | LED済 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 360 | 0 | 器具交換
368 | 2階 | (1) | 人工透析・倉庫 | T23 | スクエア | FHP23W×3 | 10 | 75 | 750 | 9 | 360 | 2430 | 器具交換
369 | 2階 | (1) | N・S | a321 | Φ150DL | FHT32W | 4 | 35 | 140 | 9 | 360 | 453.6 | 器具交換
370 | 2階 | (1) | N・S | m21’ | DL | JR12V 35W | 0 | 35 | 0 | 0 | 360 | 0 | メクラキャップで穴埋め
371 | 2階 | (1) | 言語聴覚室 | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 2 | 70 | 140 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
372 | 2階 | (1) | 湯沸室 | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
373 | 2階 | (1) | 耳鼻咽喉科 | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 3 | 70 | 210 | 10 | 360 | 756 | ランプ交換
374 | 2階 | (1) | 耳鼻咽喉科 | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 4 | 70 | 280 | 10 | 360 | 1008 | ランプ交換
375 | 2階 | (1) | 収納 | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 1 | 35 | 35 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
376 | 2階 | (1) | 視聴覚室前 | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 1 | 35 | 35 | 9 | 360 | 113.4 | ランプ交換
377 | 2階 | (1) | 視聴覚室 | E17ｸﾘﾌﾟﾄﾝ | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 9 | 360 | 0 | 器具交換
378 | 2階 | (1) | 待合（８） | T23 | スクエア | FHP23W×3 | 2 | 75 | 150 | 9 | 360 | 486 | 器具交換又はランプ交換
379 | 2階 | (1) | 待合（８） | a321 | Φ150DL | FHT32W | 2 | 35 | 70 | 9 | 360 | 226.8 | 器具交換
380 | 2階 | (2) | PS2 | B31 | 片反射笠 | Hf32W×1 | 1 | 35 | 35 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
381 | 2階 | (2) | 屋外非常階段（２） | ｿA13 | 0 | FML13W×1 | 2 | 14 | 28 | 3 | 360 | 30.24 | 器具交換
382 | 2階 | (2) | 病院長室 | W34 | 埋込カバー | Hf32W×4 | 4 | 140 | 560 | 9 | 360 | 1814.4 | ランプ交換
383 | 2階 | (2) | 病院長室 | a321 | Φ150DL | FHT32W | 8 | 35 | 280 | 9 | 360 | 907.2 | 器具交換
384 | 2階 | (2) | 副院長室 | G34 | スクエア | FHP32W×4 | 4 | 140 | 560 | 9 | 360 | 1814.4 | ランプ交換
385 | 2階 | (2) | 副院長室 | P21 | ブラケット | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
386 | 2階 | (2) | 副院長室 | a321 | Φ150DL | FHT32W | 4 | 35 | 140 | 9 | 360 | 453.6 | 器具交換
387 | 2階 | (2) | 副院長室×2室 | W34 | 埋込カバー | Hf32W×4 | 4 | 140 | 560 | 9 | 360 | 1814.4 | ランプ交換
388 | 2階 | (2) | 副院長室×2室 | P21 | ブラケット | FL20W×1 | 2 | 22 | 44 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
389 | 2階 | (2) | 看護部長室 | G34 | スクエア | FHP32W×4 | 6 | 140 | 840 | 9 | 360 | 2721.6 | ランプ交換
390 | 2階 | (2) | 看護部長室 | P21 | ブラケット | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
391 | 2階 | (2) | 廊下（５） | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 20 | 35 | 700 | 13 | 360 | 3276 | ランプ交換
392 | 2階 | (2) | 廊下（５） | a321 | Φ150DL | FHT32W | 5 | 35 | 175 | 13 | 360 | 819 | 器具交換
393 | 2階 | (2) | 第1会議室 | G34 | スクエア | FHP32W×4 | 6 | 140 | 840 | 5 | 360 | 1512 | ランプ交換
394 | 2階 | (2) | 第1会議室 | P21 | ブラケット | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
395 | 2階 | (2) | 医師休憩室 | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 3 | 70 | 210 | 24 | 360 | 1814.4 | ランプ交換
396 | 2階 | (2) | 医師休憩室 | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 24 | 360 | 604.8 | ランプ交換
397 | 2階 | (2) | 医師休憩室 | N21 | キッチンライト | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
398 | 2階 | (2) | 医局 | F32X2 | 埋込 | Hf32W×2 | 31 | 70 | 2170 | 24 | 360 | 18748.8 | ランプ交換（※調光不要）
399 | 2階 | (2) | 医局 | P21 | ブラケット | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
400 | 2階 | (2) | 医局 | P31 | ブラケット | Hf32W×1 | 1 | 35 | 35 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
401 | 2階 | (2) | 男子更衣室 | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 2 | 35 | 70 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
402 | 2階 | (2) | 男子更衣室 | P21 | ブラケット | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
403 | 2階 | (2) | PS6 | B21 | 片反射笠 | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
404 | 2階 | (2) | 空調機械室３ | C32 | 両反射笠 | Hf32W×2 | 2 | 70 | 140 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
405 | 2階 | (2) | OA作業室 | H32 | 埋込ルーバー | Hf32W×2 | 2 | 70 | 140 | 8 | 360 | 403.2 | ランプ交換
406 | 2階 | (2) | 女子更衣室 | F12 | 埋込 | Hf16W×2 | 3 | 34 | 102 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
407 | 2階 | (2) | 女子更衣室 | P21 | ブラケット | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
408 | 2階 | (2) | PS5 | B31 | 片反射笠 | Hf32W×1 | 1 | 35 | 35 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
409 | 2階 | (2) | 倉庫（３） | E32 | 逆富士 | Hf32W×2 | 3 | 70 | 210 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
410 | 2階 | (2) | 倉庫（３） | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 0 | 70 | 0 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
411 | 2階 | (2) | 職員図書室 | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 5 | 70 | 350 | 12 | 360 | 1512 | ランプ交換
412 | 2階 | (2) | 職員図書室 | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 3 | 70 | 210 | 12 | 360 | 907.2 | ランプ交換
413 | 2階 | (2) | WWC（２） | a321 | Φ150DL | FHT32W | 3 | 35 | 105 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
414 | 2階 | (2) | WWC（２） | A21 | 直付 | FL20W×1 | 2 | 22 | 44 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
415 | 2階 | (2) | 栄養相談室 | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 1 | 360 | 25.2 | ランプ交換
416 | 2階 | (2) | 栄養相談室 | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 1 | 360 | 25.2 | ランプ交換
417 | 2階 | (2) | 栄養相談室 | P21 | ブラケット | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
418 | 2階 | (2) | 講堂 | LED済 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 360 | 0 | 器具交換
419 | 2階 | (2) | 講堂 | a241 | Φ150DL | FHT24W | 48 | 0 | 0 | 9 | 360 | 0 | 器具交換
420 | 2階 | (2) | 搬送ホール | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 24 | 360 | 604.8 | ランプ交換
421 | 2階 | (2) | MWC（２） | a321 | Φ150DL | FHT32W | 4 | 35 | 140 | 2 | 360 | 100.8 | 器具交換
422 | 2階 | (2) | MWC（２） | A21 | 直付 | FL20W×1 | 2 | 22 | 44 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
423 | 2階 | (2) | DS | B31 | 片反射笠 | Hf32W×1 | 1 | 35 | 35 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
424 | 2階 | (2) | WWC（３） | a321 | Φ150DL | FHT32W | 9 | 35 | 315 | 2 | 360 | 226.8 | 器具交換
425 | 2階 | (2) | WWC（３） | A31 | 直付 | Hf32W×1 | 4 | 35 | 140 | 2 | 360 | 100.8 | ランプ交換
426 | 2階 | (2) | HCWC（２） | a321 | Φ150DL | FHT32W | 2 | 35 | 70 | 2 | 360 | 50.4 | 器具交換
427 | 2階 | (2) | 倉庫（４） | E31 | 反射板付 | Hf32W×1 | 1 | 35 | 35 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
428 | 2階 | (2) | MWC（３） | a321 | Φ150DL | FHT32W | 9 | 35 | 315 | 2 | 360 | 226.8 | 器具交換
429 | 2階 | (2) | MWC（３） | A31 | 直付 | Hf32W×1 | 4 | 35 | 140 | 2 | 360 | 100.8 | ランプ交換
430 | 2階 | (2) | EPS（５） | B31 | 片反射笠 | Hf32W×1 | 2 | 35 | 70 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
431 | 2階 | (2) | HCWC(3） | a321 | Φ150DL | FHT32W | 2 | 35 | 70 | 2 | 360 | 50.4 | 器具交換
432 | 2階 | (2) | 搬送ホール | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 2 | 70 | 140 | 24 | 360 | 1209.6 | ランプ交換
433 | 2階 | (2) | 搬送ホール（PS） | d41 | 0 | IL40W | 0 | 40 | 0 | 0 | 360 | 0 | 対象外
434 | 2階 | (3) | 事務部長室 | W34 | 埋込カバー | Hf32W×4 | 2 | 140 | 280 | 9 | 360 | 907.2 | ランプ交換
435 | 2階 | (3) | 事務部長室 | P21 | ブラケット | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
436 | 2階 | (3) | 事務室 | H32X | 埋込ルーバー | Hf32W×2 | 16 | 70 | 1120 | 10 | 360 | 4032 | ランプ交換
437 | 2階 | (3) | 事務室 | P21 | ブラケット | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
438 | 2階 | (3) | 事務室 | a321 | Φ150DL | FHT32W | 1 | 35 | 35 | 10 | 360 | 126 | 器具交換
439 | 2階 | (3) | 事務室 | m21’ | DL | JR12V 35W | 0 | 35 | 0 | 0 | 360 | 0 | メクラキャップで穴埋め
440 | 2階 | (3) | 電話交換室 | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 1 | 35 | 35 | 9 | 360 | 113.4 | ランプ交換
441 | 2階 | (3) | 電話交換室 | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 9 | 360 | 226.8 | ランプ交換
442 | 2階 | (3) | 電話交換室 | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 9 | 360 | 226.8 | ランプ交換
443 | 2階 | (3) | 機械室 | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 1 | 35 | 35 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
444 | 2階 | (3) | 廊下（５） | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 16 | 35 | 560 | 13 | 360 | 2620.8 | ランプ交換
445 | 2階 | (3) | 炭酸ガス設備 | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 1 | 35 | 35 | 13 | 360 | 163.8 | ランプ交換
446 | 2階 | (3) | コピー室 | F12 | 埋込 | Hf16W×2 | 2 | 34 | 68 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
447 | 2階 | (3) | サーバー室 | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 4 | 70 | 280 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
448 | 2階 | (3) | サーバー室 | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 2 | 70 | 140 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
449 | 2階 | (3) | 湯沸室 | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 1 | 35 | 35 | 2 | 360 | 25.2 | ランプ交換
450 | 2階 | (3) | 湯沸室 | N21 | キッチンライト | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
451 | 2階 | (3) | 事務倉庫（１） | E32 | 逆富士 | Hf32W×2 | 2 | 70 | 140 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
452 | 2階 | (3) | 用度倉庫・前室 | E31 | 反射板付 | Hf32W×1 | 2 | 35 | 70 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
453 | 2階 | (3) | 用度倉庫・前室 | E32 | 逆富士 | Hf32W×2 | 3 | 70 | 210 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
454 | 2階 | (3) | 男子ロッカー室 | F12 | 埋込 | Hf16W×2 | 2 | 34 | 68 | 1 | 360 | 24.48 | ランプ交換
455 | 2階 | (3) | 男子ロッカー室 | P21 | ブラケット | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
456 | 2階 | (3) | 脳波室 | F32C | 埋込 | Hf32W×2 | 2 | 70 | 140 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
457 | 2階 | (3) | スタッフ室 | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 4 | 70 | 280 | 12 | 360 | 1209.6 | ランプ交換
458 | 2階 | (3) | スタッフ室 | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 2 | 70 | 140 | 12 | 360 | 604.8 | ランプ交換
459 | 2階 | (3) | スタッフ室 | a321 | Φ150DL | FHT32W | 2 | 35 | 70 | 12 | 360 | 302.4 | 器具交換
460 | 2階 | (3) | スタッフ室 | N21 | キッチンライト | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
461 | 2階 | (3) | スタッフ室 | m21’ | DL | JR12V 35W | 0 | 35 | 0 | 0 | 360 | 0 | メクラキャップで穴埋め
462 | 2階 | (3) | 肺機能検査室 | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 10 | 360 | 252 | ランプ交換
463 | 2階 | (3) | 肺機能検査室 | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 10 | 360 | 252 | ランプ交換
464 | 2階 | (3) | 肺機能検査室 | P21 | ブラケット | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
465 | 2階 | (3) | エコー室×4室 | F32Z2 | 埋込 | Hf32W×2 | 4 | 70 | 280 | 10 | 360 | 1008 | ランプ交換（※調光不要）
466 | 2階 | (3) | エコー室×4室 | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 4 | 70 | 280 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
467 | 2階 | (3) | エコー室×4室 | P21 | ブラケット | FL20W×1 | 3 | 22 | 66 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
468 | 2階 | (3) | エコー室×4室 | a241 | Φ150DL | FHT24W | 1 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
469 | 2階 | (3) | エコー室×4室 | R | 処置灯 | JD90W×1 | 4 | 90 | 360 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
470 | 2階 | (3) | サーモグラフィ室 | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 10 | 360 | 252 | ランプ交換
471 | 2階 | (3) | サーモグラフィ室 | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 10 | 360 | 252 | ランプ交換
472 | 2階 | (3) | 心電図室１・２・３ | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 3 | 70 | 210 | 6 | 360 | 453.6 | ランプ交換
473 | 2階 | (3) | 心電図室１・２・３ | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 3 | 70 | 210 | 6 | 360 | 453.6 | ランプ交換
474 | 2階 | (3) | 心電図室１・２・３ | R | 処置灯 | JD90W×1 | 3 | 90 | 270 | 6 | 360 | 583.2 | ランプ交換
475 | 2階 | (3) | 筋電図室 | F32C | 埋込 | Hf32W×2 | 2 | 70 | 140 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
476 | 2階 | (3) | 前室（１）（２） | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 7 | 35 | 245 | 6 | 360 | 529.2 | ランプ交換
477 | 2階 | (3) | 心エコー室 | F32Z2 | 埋込 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 6 | 360 | 151.2 | ランプ交換（※調光不要）
478 | 2階 | (3) | 心エコー室 | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 6 | 360 | 151.2 | ランプ交換（※調光不要）
479 | 2階 | (3) | 心エコー室 | R | 処置灯 | JD90W×1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
480 | 2階 | (3) | 廊下（４） | a321 | Φ150DL | FHT32W | 22 | 35 | 770 | 12 | 360 | 3326.4 | 器具交換
481 | 2階 | (3) | 廊下（３） | T52 | スクエア | FHP23W×4 | 10 | 100 | 1000 | 9 | 360 | 3240 | 器具交換又はランプ交換
482 | 2階 | (3) | 第2会議室 | G32 | 埋込カバー | Hf32W×2 | 9 | 70 | 630 | 24 | 360 | 5443.2 | ランプ交換
483 | 2階 | (3) | 第2会議室 | P21 | ブラケット | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
484 | 2階 | (3) | 診察録管理室 | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 4 | 70 | 280 | 5 | 360 | 504 | ランプ交換
485 | 2階 | (3) | 診察録管理室 | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 2 | 70 | 140 | 5 | 360 | 252 | ランプ交換
486 | 2階 | (3) | 診察録管理室 | P21 | ブラケット | FL20W×1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
487 | 2階 | (3) | 空調機械室１ | C31 | 両反射笠 | Hf32W×1 | 8 | 35 | 280 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
488 | 2階 | (3) | PS3 | d41 | 0 | IL40W | 0 | 40 | 0 | 0 | 360 | 0 | 対象外
489 | 2階 | (3) | 女子ロッカー室 | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 1 | 35 | 35 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
490 | 2階 | (3) | 女子ロッカー室 | F12 | 埋込 | Hf16W×2 | 1 | 34 | 34 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
491 | 2階 | (3) | 女子ロッカー室 | P21 | ブラケット | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
492 | 2階 | (3) | 超音波治療室 | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 4 | 70 | 280 | 6 | 360 | 604.8 | 器具交換又はランプ交換（※調光は必須）
493 | 2階 | (3) | 超音波治療室 | N21 | キッチンライト | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
494 | 2階 | (3) | カンファレンス | F12 | 埋込 | Hf16W×2 | 2 | 34 | 68 | 4 | 360 | 97.92 | ランプ交換
495 | 2階 | (3) | カンファレンス | N21 | キッチンライト | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
496 | 2階 | (3) | 非常階段室（２） | K31e | 非常灯付 | Hf32W×1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 360 | 0 | 対象外
497 | 2階 | (3) | 前処置 | T52 | スクエア | FHP23W×4 | 14 | 100 | 1400 | 9 | 360 | 4536 | 器具交換又はランプ交換
498 | 2階 | (3) | 面談室 | F12 | 埋込 | Hf16W×2 | 2 | 34 | 68 | 9 | 360 | 220.32 | ランプ交換
499 | 2階 | (3) | 更衣室 | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 1 | 35 | 35 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
500 | 2階 | (3) | 倉庫（２） | E31 | 反射板付 | Hf32W×1 | 1 | 35 | 35 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
501 | 2階 | (3) | HCWC | a321 | Φ150DL | FHT32W | 2 | 35 | 70 | 2 | 360 | 50.4 | 器具交換
502 | 2階 | (3) | 受付 | a321 | Φ150DL | FHT32W | 2 | 35 | 70 | 9 | 360 | 226.8 | 器具交換
503 | 2階 | (3) | 受付 | m21’ | DL | JR12V 35W | 0 | 35 | 0 | 0 | 360 | 0 | メクラキャップで穴埋め
504 | 2階 | (3) | リカバリー | G31 | 埋込カバー | Hf32W×1 | 5 | 35 | 175 | 9 | 360 | 567 | ランプ交換
505 | 2階 | (3) | リカバリー | R | 処置灯 | JD90W×1 | 5 | 90 | 450 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
506 | 2階 | (3) | 収納 | a321 | Φ150DL | FHT32W | 1 | 35 | 35 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
507 | 2階 | (3) | WC | a321 | Φ150DL | FHT32W | 3 | 35 | 105 | 2 | 360 | 75.6 | 器具交換
508 | 2階 | (3) | 内視鏡室１ | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 1 | 35 | 35 | 9 | 360 | 113.4 | ランプ交換
509 | 2階 | (3) | 内視鏡室１ | N21 | キッチンライト | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
510 | 2階 | (3) | 内視鏡室２ | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 1 | 35 | 35 | 9 | 360 | 113.4 | ランプ交換
511 | 2階 | (3) | 内視鏡室２ | N21 | キッチンライト | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
512 | 2階 | (3) | 内視鏡室２ | P21 | ブラケット | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
513 | 2階 | (3) | ファイバー庫 | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 1 | 35 | 35 | 9 | 360 | 113.4 | ランプ交換
514 | 2階 | (3) | ファイバー庫 | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 2 | 70 | 140 | 9 | 360 | 453.6 | ランプ交換
515 | 2階 | (3) | 内視鏡室３ | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 1 | 35 | 35 | 9 | 360 | 113.4 | ランプ交換
516 | 2階 | (3) | 内視鏡室３ | N21 | キッチンライト | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
517 | 2階 | (3) | 内視鏡室３ | P21 | ブラケット | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
518 | 2階 | (3) | 内視鏡室４ | F32Z | 埋込 | Hf32W×2 | 0 | 70 | 0 | 9 | 360 | 0 | LED済み対象外
519 | 2階 | (3) | 内視鏡室４ | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 2 | 35 | 70 | 9 | 360 | 226.8 | ランプ交換
520 | 2階 | (3) | 内視鏡室４ | N21 | キッチンライト | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
521 | 2階 | (3) | 内視鏡室４ | P21 | ブラケット | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
522 | 2階 | (3) | 待合吹抜（外2列） | ｳ15 | 昇降機付DL | CDM-TD 150W×4 | 16 | 640 | 10240 | 9.5 | 360 | 35020.8 | 器具交換
523 | 2階 | (3) | 待合吹抜（中2列） | ｳ15 | 昇降機付DL | CDM-TD 150W×4 | 16 | 640 | 10240 | 24 | 360 | 88473.6 | 器具交換
524 | 2階 | (3) | 渡り廊下 | a321 | Φ150DL | FHT32W | 9 | 35 | 315 | 9 | 360 | 1020.6 | 器具交換
525 | 2階 | (4) | 治療室１・受付 | F12 | 埋込 | Hf16W×2 | 1 | 34 | 34 | 9 | 360 | 110.16 | ランプ交換
526 | 2階 | (4) | 治療室１・受付 | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 3 | 70 | 210 | 9 | 360 | 680.4 | ランプ交換
527 | 2階 | (4) | 治療室１・受付 | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 2 | 70 | 140 | 9 | 360 | 453.6 | ランプ交換
528 | 2階 | (4) | 治療室１・受付 | P21 | ブラケット | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
529 | 2階 | (4) | 治療室１・受付 | a321 | Φ150DL | FHT32W | 1 | 35 | 35 | 9 | 360 | 113.4 | 器具交換
530 | 2階 | (4) | 治療室１・受付 | m21’ | DL | JR12V 35W | 0 | 35 | 0 | 0 | 360 | 0 | メクラキャップで穴埋め
531 | 2階 | (4) | 治療室２ | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 4 | 70 | 280 | 0 | 360 | 0 | 器具交換又はランプ交換（※調光は不要）
532 | 2階 | (4) | 治療室２ | N21 | キッチンライト | FL20W×1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
533 | 2階 | (4) | 治療室２ | c60 | 0 | IL60W | 3 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 器具交換又はランプ交換（※調光は必須）眼科
534 | 2階 | (4) | 治療室２ | P21 | ブラケット | FL20W×1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
535 | 2階 | (4) | 診察室 | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 7 | 35 | 245 | 9 | 360 | 793.8 | ランプ交換
536 | 2階 | (4) | 診察室 | N21 | キッチンライト | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
537 | 2階 | (4) | 病理検査 | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 2 | 70 | 140 | 10 | 360 | 504 | ランプ交換
538 | 2階 | (4) | 病理検査 | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 10 | 360 | 252 | ランプ交換
539 | 2階 | (4) | 病理検査 | F12 | 埋込 | Hf16W×2 | 2 | 34 | 68 | 10 | 360 | 244.8 | ランプ交換
540 | 2階 | (4) | 病理室１ | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 4 | 70 | 280 | 10 | 360 | 1008 | ランプ交換
541 | 2階 | (4) | 病理室２ | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 3 | 70 | 210 | 10 | 360 | 756 | ランプ交換
542 | 2階 | (4) | 病理室２ | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 10 | 360 | 252 | ランプ交換
543 | 2階 | (4) | WWC（１） | a321 | Φ150DL | FHT32W | 8 | 35 | 280 | 2 | 360 | 201.6 | 器具交換
544 | 2階 | (4) | WWC（１） | A31 | 直付 | Hf32W×1 | 2 | 35 | 70 | 2 | 360 | 50.4 | 器具交換
545 | 2階 | (4) | HCWC | a321 | Φ150DL | FHT32W | 2 | 35 | 70 | 2 | 360 | 50.4 | 器具交換
546 | 2階 | (4) | MWC(1） | a321 | Φ150DL | FHT32W | 8 | 35 | 280 | 2 | 360 | 201.6 | 器具交換
547 | 2階 | (4) | MWC(1） | A15 | 直付 | FL15W×1 | 4 | 16 | 64 | 2 | 360 | 46.08 | 器具交換
548 | 2階 | (4) | 前室 | F12 | 埋込 | Hf16W×2 | 2 | 34 | 68 | 10 | 360 | 244.8 | ランプ交換
549 | 2階 | (4) | 洗浄室 | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 5 | 360 | 126 | ランプ交換
550 | 2階 | (4) | 洗浄室 | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 5 | 360 | 126 | ランプ交換
551 | 2階 | (4) | 中央検査室 | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 34 | 70 | 2380 | 24 | 360 | 20563.2 | ランプ交換
552 | 2階 | (4) | 中央検査室 | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 8 | 70 | 560 | 24 | 360 | 4838.4 | ランプ交換
553 | 2階 | (4) | 血液検査室 | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 9 | 360 | 226.8 | ランプ交換
554 | 2階 | (4) | 血液検査室 | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 9 | 360 | 226.8 | ランプ交換
555 | 2階 | (4) | 血液検査室 | P21 | ブラケット | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
556 | 2階 | (4) | 滅菌室 | F12 | 埋込 | Hf16W×2 | 2 | 34 | 68 | 9 | 360 | 220.32 | ランプ交換
557 | 2階 | (4) | 細菌室 | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 7 | 70 | 490 | 9 | 360 | 1587.6 | ランプ交換
558 | 2階 | (4) | 細菌室 | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 2 | 70 | 140 | 9 | 360 | 453.6 | ランプ交換
559 | 2階 | (4) | 血液照射室 | F12 | 埋込 | Hf16W×2 | 2 | 34 | 68 | 9 | 360 | 220.32 | ランプ交換
560 | 2階 | (4) | スタッフルーム | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 2 | 70 | 140 | 5 | 360 | 252 | ランプ交換
561 | 2階 | (4) | スタッフルーム | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 5 | 360 | 126 | ランプ交換
562 | 2階 | (4) | スタッフルーム | N21 | キッチンライト | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
563 | 2階 | (4) | 待合（７） | T52 | スクエア | FHP23W×4 | 2 | 100 | 200 | 9 | 360 | 648 | 器具交換
564 | 2階 | (4) | 廊下（１） | a321 | Φ150DL | FHT32W | 10 | 35 | 350 | 9 | 360 | 1134 | 器具交換
565 | 2階 | (4) | 泌尿器科受付 | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 9 | 360 | 226.8 | ランプ交換
566 | 2階 | (4) | 泌尿器科受付 | a321 | Φ150DL | FHT32W | 1 | 35 | 35 | 9 | 360 | 113.4 | 器具交換
567 | 2階 | (4) | 泌尿器科受付 | m21 | DL | JR12V 35W | 2 | 35 | 70 | 0 | 360 | 0 | 器具交換又はランプ交換
568 | 2階 | (4) | 治療室 | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 6 | 360 | 151.2 | ランプ交換
569 | 2階 | (4) | 前室 | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 11 | 360 | 277.2 | ランプ交換
570 | 2階 | (4) | WC | a321 | Φ150DL | FHT32W | 1 | 35 | 35 | 2 | 360 | 25.2 | 器具交換
571 | 2階 | (4) | 準備室 | F12 | 埋込 | Hf16W×2 | 1 | 34 | 34 | 9 | 360 | 110.16 | ランプ交換
572 | 2階 | (4) | 準備室 | N21 | キッチンライト | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
573 | 2階 | (4) | 心療内科受付 | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 11 | 360 | 277.2 | ランプ交換
574 | 2階 | (4) | 心療内科受付 | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 11 | 360 | 277.2 | ランプ交換
575 | 2階 | (4) | 心療内科受付 | a321 | Φ150DL | FHT32W | 1 | 35 | 35 | 11 | 360 | 138.6 | 器具交換
576 | 2階 | (4) | 心療内科受付 | m21’ | DL | JR12V 35W | 0 | 35 | 0 | 0 | 360 | 0 | メクラキャップで穴埋め
577 | 2階 | (4) | 診察室１ | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 2 | 70 | 140 | 6 | 360 | 302.4 | ランプ交換
578 | 2階 | (4) | 診察室１ | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 6 | 360 | 151.2 | ランプ交換
579 | 2階 | (4) | 診察室２ | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 11 | 360 | 277.2 | ランプ交換
580 | 2階 | (4) | 診察室２ | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 11 | 360 | 277.2 | ランプ交換
581 | 2階 | (4) | 診察室２ | a321 | Φ150DL | FHT32W | 1 | 35 | 35 | 11 | 360 | 138.6 | 器具交換
582 | 2階 | (4) | 診察室１ | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 6 | 360 | 151.2 | ランプ交換
583 | 2階 | (4) | 診察室１ | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 6 | 360 | 151.2 | ランプ交換
584 | 2階 | (4) | 診察室１ | a321 | Φ150DL | FHT32W | 1 | 35 | 35 | 6 | 360 | 75.6 | 器具交換
585 | 2階 | (4) | 診察室２ | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 11 | 360 | 277.2 | ランプ交換
586 | 2階 | (4) | 診察室２ | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 11 | 360 | 277.2 | ランプ交換
587 | 2階 | (4) | 待合（６） | T33 | スクエア | FHP32W×3 | 3 | 105 | 315 | 9 | 360 | 1020.6 | ランプ交換
588 | 2階 | (4) | 待合（５） | T33 | スクエア | FHP32W×3 | 2 | 105 | 210 | 9 | 360 | 680.4 | ランプ交換
589 | 2階 | (4) | 聴力 | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 1 | 35 | 35 | 9 | 360 | 113.4 | ランプ交換
590 | 2階 | (4) | 収納 | E31 | 反射板付 | Hf32W×1 | 1 | 35 | 35 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
591 | 2階 | (4) | 待合（１） | U44 | シーリング | FHP45W×4 | 6 | 196 | 1176 | 9 | 360 | 3810.24 | ランプ交換
592 | 2階 | (4) | 待合（１） | a321 | Φ150DL | FHT32W | 12 | 35 | 420 | 9 | 360 | 1360.8 | 器具交換
593 | 2階 | (4) | 受付 | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 1 | 35 | 35 | 9 | 360 | 113.4 | ランプ交換
594 | 2階 | (4) | 受付 | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 3 | 70 | 210 | 9 | 360 | 680.4 | ランプ交換
595 | 2階 | (4) | 受付 | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 9 | 360 | 226.8 | ランプ交換
596 | 2階 | (4) | 受付 | a321 | Φ150DL | FHT32W | 2 | 35 | 70 | 9 | 360 | 226.8 | 器具交換
597 | 2階 | (4) | 受付 | m21’ | DL | JR12V 35W | 0 | 35 | 0 | 0 | 360 | 0 | メクラキャップで穴埋め
598 | 2階 | (4) | 受付 | T52 | スクエア | FHP23W×4 | 2 | 100 | 200 | 9 | 360 | 648 | 器具交換又はランプ交換
599 | 2階 | (4) | 洗浄室 | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 9 | 360 | 226.8 | ランプ交換
600 | 2階 | (4) | 洗浄室 | N21 | キッチンライト | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 9 | 360 | 71.28 | ランプ交換
601 | 2階 | (4) | レントゲン | F12 | 埋込 | Hf16W×2 | 1 | 34 | 34 | 2 | 360 | 24.48 | ランプ交換
602 | 2階 | (4) | 待合 | T52 | スクエア | FHP23W×4 | 4 | 100 | 400 | 2 | 360 | 288 | 器具交換
603 | 2階 | (4) | 診察１ | G32 | 埋込カバー | Hf32W×2 | 2 | 70 | 140 | 9 | 360 | 453.6 | ランプ交換
604 | 2階 | (4) | 診察２ | G32 | 埋込カバー | Hf32W×2 | 2 | 70 | 140 | 9 | 360 | 453.6 | ランプ交換
605 | 2階 | (4) | 診察３ | G32 | 埋込カバー | Hf32W×2 | 2 | 70 | 140 | 9 | 360 | 453.6 | ランプ交換
606 | 2階 | (4) | 診察３ | P21 | ブラケット | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
607 | 2階 | (4) | 診察３ | N21 | キッチンライト | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
608 | 2階 | (4) | プレイコーナー | T33 | スクエア | FHP32W×3 | 4 | 105 | 420 | 9 | 360 | 1360.8 | ランプ交換
609 | 2階 | (4) | 受付 | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 9 | 360 | 226.8 | ランプ交換
610 | 2階 | (4) | 受付 | a321 | Φ150DL | FHT32W | 1 | 35 | 35 | 9 | 360 | 113.4 | 器具交換
611 | 2階 | (4) | 受付 | m21’ | DL | JR12V 35W | 0 | 35 | 0 | 0 | 360 | 0 | メクラキャップで穴埋め
612 | 2階 | (4) | ４治療室 | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 2 | 70 | 140 | 9 | 360 | 453.6 | ランプ交換
613 | 2階 | (4) | ４治療室 | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 9 | 360 | 226.8 | ランプ交換
614 | 2階 | (4) | ４治療室 | P21 | ブラケット | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
615 | 2階 | (4) | 待合８・９ | T52 | スクエア | FHP23W×4 | 2 | 100 | 200 | 9 | 360 | 648 | 器具交換又はランプ交換
616 | 2階 | (4) | 待合８・９ | a321 | Φ150DL | FHT32W | 2 | 35 | 70 | 9 | 360 | 226.8 | 器具交換
617 | 2階 | (4) | 待合（３） | T33 | スクエア | FHP32W×3 | 4 | 105 | 420 | 9 | 360 | 1360.8 | ランプ交換
618 | 2階 | (4) | 待合（３） | a321 | Φ150DL | FHT32W | 1 | 35 | 35 | 9 | 360 | 113.4 | 器具交換
619 | 2階 | (4) | 診察室１ | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 9 | 360 | 226.8 | ランプ交換
620 | 2階 | (4) | 診察室１ | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 9 | 360 | 226.8 | ランプ交換
621 | 2階 | (4) | 診察室１ | N21 | キッチンライト | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
622 | 2階 | (4) | 診察室１ | P21 | ブラケット | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
623 | 2階 | (4) | 点滴室 | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 9 | 360 | 226.8 | ランプ交換
624 | 2階 | (4) | 点滴室 | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 9 | 360 | 226.8 | ランプ交換
625 | 2階 | (4) | WC | a321 | Φ150DL | FHT32W | 2 | 35 | 70 | 2 | 360 | 50.4 | 器具交換
626 | 2階 | (4) | 授乳 | F12 | 埋込 | Hf16W×2 | 2 | 34 | 68 | 9 | 360 | 220.32 | ランプ交換
627 | 2階 | (4) | 診察室３ | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 9 | 360 | 226.8 | ランプ交換
628 | 2階 | (4) | 診察室３ | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 9 | 360 | 226.8 | ランプ交換
629 | 2階 | (4) | 診察点滴室 | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 9 | 360 | 226.8 | ランプ交換
630 | 2階 | (4) | 診察点滴室 | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 9 | 360 | 226.8 | ランプ交換
631 | 2階 | (4) | 診察室2 | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 9 | 360 | 226.8 | ランプ交換
632 | 2階 | (4) | 診察室2 | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 9 | 360 | 226.8 | ランプ交換
633 | 2階 | (4) | 診察室2 | P21 | ブラケット | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 9 | 360 | 71.28 | ランプ交換
634 | 2階 | (4) | ホール | U44 | シーリング | FHP45W×4 | 11 | 196 | 2156 | 9 | 360 | 6985.44 | ランプ交換
635 | 2階 | (4) | ホール | a321 | Φ150DL | FHT32W | 18 | 35 | 630 | 9 | 360 | 2041.2 | 器具交換
636 | 2階 | (4) | 待合（２） | U44 | シーリング | FHP45W×4 | 40 | 196 | 7840 | 9 | 360 | 25401.6 | ランプ交換
637 | 2階 | (4) | 待合（２） | a321 | Φ150DL | FHT32W | 17 | 35 | 595 | 9 | 360 | 1927.8 | 器具交換
638 | 2階 | (4) | 待合（４） | T33 | スクエア | FHP32W×3 | 4 | 105 | 420 | 9 | 360 | 1360.8 | ランプ交換
639 | 2階 | (4) | 待合（４） | a321 | Φ150DL | FHT32W | 8 | 35 | 280 | 9 | 360 | 907.2 | 器具交換
640 | 2階 | (4) | 産婦人科受付 | F12 | 埋込 | Hf16W×2 | 1 | 34 | 34 | 9 | 360 | 110.16 | ランプ交換
641 | 2階 | (4) | 産婦人科受付 | a321 | Φ150DL | FHT32W | 5 | 35 | 175 | 9 | 360 | 567 | 器具交換
642 | 2階 | (4) | 産婦人科受付 | m21’ | DL | JR12V 35W | 0 | 35 | 0 | 0 | 360 | 0 | メクラキャップで穴埋め
643 | 2階 | (4) | 産科待合 | T52 | スクエア | FHP23W×4 | 7 | 100 | 700 | 9 | 360 | 2268 | 器具交換又はランプ交換
644 | 2階 | (4) | 受付 | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 9 | 360 | 226.8 | ランプ交換
645 | 2階 | (4) | 受付 | a321 | Φ150DL | FHT32W | 1 | 35 | 35 | 9 | 360 | 113.4 | 器具交換
646 | 2階 | (4) | 受付 | m21’ | DL | JR12V 35W | 0 | 35 | 0 | 0 | 360 | 0 | メクラキャップで穴埋め
647 | 2階 | (4) | 相談室 | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 9 | 360 | 226.8 | ランプ交換
648 | 2階 | (4) | 相談室 | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 9 | 360 | 226.8 | ランプ交換
649 | 2階 | (4) | 相談室 | P21 | ブラケット | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
650 | 2階 | (4) | 治療・点滴室 | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 2 | 70 | 140 | 9 | 360 | 453.6 | ランプ交換
651 | 2階 | (4) | 治療・点滴室 | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 9 | 360 | 226.8 | ランプ交換
652 | 2階 | (4) | 内心室１・２・３ | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 3 | 70 | 210 | 9 | 360 | 680.4 | ランプ交換
653 | 2階 | (4) | 内心室１・２・３ | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 3 | 70 | 210 | 9 | 360 | 680.4 | ランプ交換
654 | 2階 | (4) | 診察室１・２・３ | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 4 | 70 | 280 | 9 | 360 | 907.2 | ランプ交換
655 | 2階 | (4) | 診察室１・２・３ | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 3 | 70 | 210 | 9 | 360 | 680.4 | ランプ交換
656 | 2階 | (4) | 資料室 | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 2 | 70 | 140 | 9 | 360 | 453.6 | ランプ交換
657 | 2階 | (4) | 資料室 | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 9 | 360 | 226.8 | ランプ交換
658 | 2階 | (4) | 資料室 | N21 | キッチンライト | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
659 | 2階 | (4) | スタッフ通路(産科) | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 5 | 35 | 175 | 9 | 360 | 567 | ランプ交換
660 | 2階 | (4) | 産婦人科スペース | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 9 | 360 | 226.8 | ランプ交換
661 | 2階 | (4) | 産婦人科スペース | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 9 | 360 | 226.8 | ランプ交換
662 | 2階 | (4) | 通路 | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 1 | 35 | 35 | 9 | 360 | 113.4 | ランプ交換
663 | 2階 | (4) | 治療室 | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 9 | 360 | 226.8 | ランプ交換
664 | 2階 | (4) | 治療室 | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 2 | 70 | 140 | 9 | 360 | 453.6 | ランプ交換
665 | 2階 | (4) | 診察室１ | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 2 | 70 | 140 | 9 | 360 | 453.6 | ランプ交換
666 | 2階 | (4) | 診察室１ | 直付2灯式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 360 | 0 | 器具交換
667 | 2階 | (4) | 診察室２ | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 2 | 70 | 140 | 9 | 360 | 453.6 | ランプ交換
668 | 2階 | (4) | 診察室２ | 直付2灯式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 360 | 0 | 器具交換
669 | 2階 | (4) | スタッフ通路 | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 3 | 35 | 105 | 9 | 360 | 340.2 | ランプ交換
670 | 2階 | (4) | EPS(4) | C32 | 両反射笠 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 9 | 360 | 226.8 | ランプ交換
671 | 3階 | (1) | 屋外非常階段（１） | ｿA13 | 0 | FML13W×1 | 2 | 14 | 28 | 3 | 360 | 30.24 | 器具交換
672 | 3階 | (1) | PS5 | B31 | 片反射笠 | Hf32W×1 | 1 | 35 | 35 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
673 | 3階 | (1) | 中央ELVホール | A31A | 直付 | Hf32W×１ | 8 | 35 | 280 | 13 | 360 | 1310.4 | ランプ交換
674 | 3階 | (1) | 中央ELVホール | a12 | Φ150DL | JR35W | 6 | 35 | 210 | 13 | 360 | 982.8 | 器具交換
675 | 3階 | (1) | 廊下（４） | a321 | Φ150DL | FHT32W | 8 | 35 | 280 | 15.5 | 360 | 1562.4 | 器具交換
676 | 3階 | (1) | TEL | a321 | Φ150DL | FHT32W | 2 | 35 | 70 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
677 | 3階 | (1) | PS1 | B31 | 片反射笠 | Hf32W×1 | 3 | 35 | 105 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
678 | 3階 | (1) | 廊下（３） | a321 | Φ150DL | FHT32W | 26 | 35 | 910 | 15.5 | 360 | 5077.8 | 器具交換
679 | 3階 | (1) | デイルーム | a22 | Φ150DL | エコシリカ 口金E26 電球色 | 15 | 22 | 330 | 5 | 360 | 594 | 器具交換又はランプ交換
680 | 3階 | (1) | パントリー | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 1 | 35 | 35 | 1 | 360 | 12.6 | ランプ交換
681 | 3階 | (1) | パントリー | N21 | キッチンライト | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
682 | 3階 | (1) | HCU当直室 | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 3 | 70 | 210 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
683 | 3階 | (1) | HCU当直室 | a321 | Φ150DL | FHT32W | 0 | 35 | 0 | 0 | 360 | 0 | LED済
684 | 3階 | (1) | スタッフスペース | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 3 | 70 | 210 | 15 | 360 | 1134 | ランプ交換
685 | 3階 | (1) | スタッフスペース | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 0 | 70 | 0 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
686 | 3階 | (1) | スタッフスペース | N21 | キッチンライト | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
687 | 3階 | (1) | HCU前室 器材室 | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 15 | 360 | 378 | ランプ交換
688 | 3階 | (1) | HCU前室 器材室 | P21 | ブラケット | FL20W×1 | 2 | 22 | 44 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
689 | 3階 | (1) | HCU×3床 | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 12 | 70 | 840 | 15 | 360 | 4536 | ランプ交換
690 | 3階 | (1) | 隔離室 | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 3 | 70 | 210 | 9 | 360 | 680.4 | ランプ交換
691 | 3階 | (1) | PS7 | B31 | 片反射笠 | Hf32W×1 | 2 | 35 | 70 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
692 | 3階 | (1) | EPS（１） | B31 | 片反射笠 | Hf32W×1 | 1 | 35 | 35 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
693 | 3階 | (1) | 面談室 | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 4 | 360 | 100.8 | ランプ交換
694 | 3階 | (1) | 面談室 | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 4 | 360 | 100.8 | ランプ交換
695 | 3階 | (1) | 空調室 | C31 | 両反射笠 | Hf32W×1 | 1 | 35 | 35 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
696 | 3階 | (2) | PS2 | B31 | 片反射笠 | Hf32W×1 | 1 | 35 | 35 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
697 | 3階 | (2) | 女子休憩室 | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 4 | 70 | 280 | 2 | 360 | 201.6 | ランプ交換
698 | 3階 | (2) | 女子休憩室 | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 2 | 360 | 50.4 | ランプ交換
699 | 3階 | (2) | 女子休憩室 | P21 | ブラケット | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
700 | 3階 | (2) | 男子休憩室 | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 3 | 70 | 210 | 1 | 360 | 75.6 | ランプ交換
701 | 3階 | (2) | 男子休憩室 | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 1 | 360 | 25.2 | ランプ交換
702 | 3階 | (2) | 男子休憩室 | P21 | ブラケット | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
703 | 3階 | (2) | 屋外非常階段（２） | ｿA13 | 0 | FML13W×1 | 1 | 14 | 14 | 3 | 360 | 15.12 | 器具交換
704 | 3階 | (2) | WC | a321 | Φ150DL | FHT32W | 2 | 35 | 70 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
705 | 3階 | (2) | 空調機械室 | C31 | 両反射笠 | Hf32W×1 | 6 | 35 | 210 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
706 | 3階 | (2) | 中材休憩室 | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 2 | 360 | 50.4 | ランプ交換
707 | 3階 | (2) | 中材休憩室 | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 2 | 360 | 50.4 | ランプ交換
708 | 3階 | (2) | 中材休憩室 | N21 | キッチンライト | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 2 | 360 | 15.84 | 器具交換
709 | 3階 | (2) | 中材休憩室 | P21 | ブラケット | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 2 | 360 | 15.84 | 器具交換
710 | 3階 | (2) | WC | a321 | Φ150DL | FHT32W | 2 | 35 | 70 | 2 | 360 | 50.4 | 器具交換
711 | 3階 | (2) | 手術ホール | V32 | クリーンルーム用 | Hf32W×2 | 14 | 70 | 980 | 9 | 360 | 3175.2 | ランプ交換
712 | 3階 | (2) | 前室 | V32 | クリーンルーム用 | Hf32W×2 | 3 | 70 | 210 | 9 | 360 | 680.4 | ランプ交換
713 | 3階 | (2) | 手術室×5室 | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 0 | 70 | 0 | 9 | 360 | 0 | 対象外
714 | 3階 | (2) | 手術室×5室 | ｵB10 | 標示灯 | FL10W×1(手術中) | 0 | 11 | 0 | 9 | 360 | 0 | 対象外
715 | 3階 | (2) | NS更衣室 | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 12 | 35 | 420 | 2 | 360 | 302.4 | ランプ交換
716 | 3階 | (2) | 脱衣 | a321 | Φ150DL | FHT32W | 1 | 35 | 35 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
717 | 3階 | (2) | 脱衣 | P21 | ブラケット | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
718 | 3階 | (2) | 洗面 | F12 | 埋込 | Hf16W×2 | 1 | 34 | 34 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
719 | 3階 | (2) | 洗面 | P21 | ブラケット | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
720 | 3階 | (2) | WC | a321 | Φ150DL | FHT32W | 2 | 35 | 70 | 2 | 360 | 50.4 | 器具交換
721 | 3階 | (2) | 当直室３ | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 9 | 360 | 226.8 | ランプ交換
722 | 3階 | (2) | 当直室３ | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 9 | 360 | 226.8 | ランプ交換
723 | 3階 | (2) | WC・脱衣 | a321 | Φ150DL | FHT32W | 2 | 35 | 70 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
724 | 3階 | (2) | 当直室３ | P21 | ブラケット | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 9 | 360 | 71.28 | 器具交換
725 | 3階 | (2) | 当直室９ | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 2 | 70 | 140 | 9 | 360 | 453.6 | ランプ交換
726 | 3階 | (2) | 当直室９ | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 9 | 360 | 226.8 | ランプ交換
727 | 3階 | (2) | 当直室９ | N21 | キッチンライト | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
728 | 3階 | (2) | 当直室９ | P21 | ブラケット | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
729 | 3階 | (2) | 廊下（７） | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 21 | 35 | 735 | 9 | 360 | 2381.4 | ランプ交換
730 | 3階 | (2) | PS6 | B31 | 片反射笠 | Hf32W×1 | 1 | 35 | 35 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
731 | 3階 | (2) | 洗浄室 | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 9 | 70 | 630 | 11 | 360 | 2494.8 | ランプ交換
732 | 3階 | (2) | 洗浄室 | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 3 | 70 | 210 | 11 | 360 | 831.6 | ランプ交換
733 | 3階 | (2) | 組立室 | V32a | クリーンルーム用 | Hf32W×2 | 9 | 70 | 630 | 9 | 360 | 2041.2 | ランプ交換
734 | 3階 | (2) | 滅菌室 | D31a | クリーンルーム | Hf32W×1 | 2 | 35 | 70 | 9 | 360 | 226.8 | ランプ交換
735 | 3階 | (2) | 滅菌室 | E31W | 反射板付 | Hf32W×1防湿 | 2 | 35 | 70 | 9 | 360 | 226.8 | ランプ交換
736 | 3階 | (2) | 既滅菌室 | V32 | クリーンルーム用 | Hf32W×2 | 5 | 70 | 350 | 9 | 360 | 1134 | ランプ交換
737 | 3階 | (2) | 女子更衣室 | F12 | 埋込 | Hf16W×2 | 3 | 34 | 102 | 2 | 360 | 73.44 | ランプ交換
738 | 3階 | (2) | 女子更衣室 | a321 | Φ150DL | FHT32W | 3 | 35 | 105 | 2 | 360 | 75.6 | 器具交換
739 | 3階 | (2) | 男子更衣室 | F12 | 埋込 | Hf16W×2 | 3 | 34 | 102 | 1 | 360 | 36.72 | ランプ交換
740 | 3階 | (2) | 男子更衣室 | a321 | Φ150DL | FHT32W | 3 | 35 | 105 | 1 | 360 | 37.8 | 器具交換
741 | 3階 | (2) | 休憩室 | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 2 | 360 | 50.4 | ランプ交換
742 | 3階 | (2) | 休憩室 | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 2 | 360 | 50.4 | ランプ交換
743 | 3階 | (2) | 休憩室 | P21 | ブラケット | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
744 | 3階 | (2) | 説明室 | F12 | 埋込 | Hf16W×2 | 2 | 34 | 68 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
745 | 3階 | (2) | 標本室 | F12 | 埋込 | Hf16W×2 | 2 | 34 | 68 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
746 | 3階 | (2) | 標本室 | N21 | キッチンライト | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
747 | 3階 | (2) | 麻酔医室 | F21 | 埋込 | Hf16W×2 | 2 | 34 | 68 | 10 | 360 | 244.8 | ランプ交換
748 | 3階 | (2) | 麻酔医室 | P21 | ブラケット | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 10 | 360 | 79.2 | 器具交換
749 | 3階 | (2) | 乗換ホール | V32 | クリーンルーム用 | Hf32W×2 | 2 | 70 | 140 | 11 | 360 | 554.4 | ランプ交換
750 | 3階 | (2) | 搬送ホール | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 24 | 360 | 604.8 | ランプ交換
751 | 3階 | (2) | 一次洗浄室 | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 2 | 360 | 50.4 | ランプ交換
752 | 3階 | (2) | 一次洗浄室 | N21 | キッチンライト | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
753 | 3階 | (2) | 器材庫 | V32 | クリーンルーム用 | Hf32W×2 | 6 | 70 | 420 | 9 | 360 | 1360.8 | ランプ交換
754 | 3階 | (2) | 女子休憩室 | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 2 | 360 | 50.4 | ランプ交換
755 | 3階 | (2) | 女子休憩室 | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 2 | 360 | 50.4 | ランプ交換
756 | 3階 | (2) | 女子休憩室 | a321 | Φ150DL | FHT32W | 1 | 35 | 35 | 2 | 360 | 25.2 | 器具交換
757 | 3階 | (2) | 女子休憩室 | N21 | キッチンライト | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
758 | 3階 | (2) | N・S | H32 | 埋込ルーバー | Hf32W×2 | 4 | 70 | 280 | 9 | 360 | 907.2 | ランプ交換
759 | 3階 | (2) | N・S | a321 | Φ150DL | FHT32W | 3 | 35 | 105 | 9 | 360 | 340.2 | 器具交換
760 | 3階 | (2) | N・S | P21 | ブラケット | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
761 | 3階 | (2) | 患者更衣 | F12 | 埋込 | Hf16W×2 | 2 | 34 | 68 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
762 | 3階 | (2) | 患者更衣 | a321 | Φ150DL | FHT32W | 2 | 35 | 70 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
763 | 3階 | (2) | WC・SK | a321 | Φ150DL | FHT32W | 2 | 35 | 70 | 2 | 360 | 50.4 | 器具交換
764 | 3階 | (2) | 家族控室 | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 3 | 70 | 210 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
765 | 3階 | (2) | 家族控室 | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
766 | 3階 | (2) | 家族控室 | P21 | ブラケット | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
767 | 3階 | (2) | 家族控室 | a321 | Φ150DL | FHT32W | 1 | 35 | 35 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
768 | 3階 | (2) | PS | d41 | 0 | IL40W | 0 | 40 | 0 | 0 | 360 | 0 | 対象外
769 | 3階 | (2) | EPS（５） | B31 | 片反射笠 | Hf32W×1 | 2 | 35 | 70 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
770 | 3階 | (2) | 搬送ホール | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 2 | 70 | 140 | 24 | 360 | 1209.6 | ランプ交換
771 | 3階 | (2) | EPS（２） | B31 | 片反射笠 | Hf32W×1 | 1 | 35 | 35 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
772 | 3階 | (3) | 通路 | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 5 | 35 | 175 | 9 | 360 | 567 | ランプ交換
773 | 3階 | (3) | NS控室 | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 2 | 70 | 140 | 9 | 360 | 453.6 | ランプ交換
774 | 3階 | (3) | NS控室 | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 9 | 360 | 226.8 | ランプ交換
775 | 3階 | (3) | NS控室 | N21 | キッチンライト | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
776 | 3階 | (3) | 検診１～５ | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 5 | 70 | 350 | 7 | 360 | 882 | ランプ交換
777 | 3階 | (3) | 検診１～５ | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 5 | 70 | 350 | 7 | 360 | 882 | ランプ交換
778 | 3階 | (3) | 検診１～５ | R | 処置灯 | JD90W×1 | 5 | 90 | 450 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
779 | 3階 | (3) | 検診６ | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 3 | 70 | 210 | 7 | 360 | 529.2 | ランプ交換
780 | 3階 | (3) | 検診６ | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 7 | 360 | 176.4 | ランプ交換
781 | 3階 | (3) | 検診６ | N21 | キッチンライト | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
782 | 3階 | (3) | 検診６ | R | 処置灯 | JD90W×1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
783 | 3階 | (3) | N・S | F12 | 埋込 | Hf16W×2 | 2 | 34 | 68 | 10 | 360 | 244.8 | ランプ交換
784 | 3階 | (3) | N・S | H32 | 埋込ルーバー | Hf32W×2 | 2 | 70 | 140 | 10 | 360 | 504 | ランプ交換
785 | 3階 | (3) | N・S | a321 | Φ150DL | FHT32W | 4 | 35 | 140 | 10 | 360 | 504 | 器具交換
786 | 3階 | (3) | N・S | m21’ | DL | JR12V 35W | 0 | 35 | 0 | 0 | 360 | 0 | メクラキャップで穴埋め
787 | 3階 | (3) | SPD倉庫 | E31 | 反射板付 | Hf32W×1 | 7 | 35 | 245 | 5 | 360 | 441 | ランプ交換
788 | 3階 | (3) | カルテ資料室 | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 10 | 360 | 252 | ランプ交換
789 | 3階 | (3) | カルテ資料室 | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 10 | 360 | 252 | ランプ交換
790 | 3階 | (3) | 健康管理課 | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 4 | 35 | 140 | 10 | 360 | 504 | ランプ交換
791 | 3階 | (3) | 健康管理課 | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 10 | 360 | 252 | ランプ交換
792 | 3階 | (3) | 受付 | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 10 | 360 | 252 | ランプ交換
793 | 3階 | (3) | 受付 | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 10 | 360 | 252 | ランプ交換
794 | 3階 | (3) | 受付 | a321 | Φ150DL | FHT32W | 2 | 35 | 70 | 10 | 360 | 252 | 器具交換
795 | 3階 | (3) | 受付 | m21’ | DL | JR12V 35W | 0 | 35 | 0 | 0 | 360 | 0 | メクラキャップで穴埋め
796 | 3階 | (3) | ホール・ラウンジ | T33 | スクエア | FHP32W×3 | 22 | 105 | 2310 | 7 | 360 | 5821.2 | ランプ交換
797 | 3階 | (3) | ホール・ラウンジ | a321 | Φ150DL | FHT32W | 11 | 35 | 385 | 7 | 360 | 970.2 | 器具交換
798 | 3階 | (3) | ホール・ラウンジ | T34 | スクエア | FHP32W×4 | 12 | 140 | 1680 | 7 | 360 | 4233.6 | ランプ交換
799 | 3階 | (3) | バルコニー | a321W | Φ150DL | FHT32W | 2 | 35 | 70 | 3 | 360 | 75.6 | 器具交換
800 | 3階 | (3) | 生理検査室 | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 2 | 70 | 140 | 9 | 360 | 453.6 | ランプ交換
801 | 3階 | (3) | 生理検査室 | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 9 | 360 | 226.8 | ランプ交換
802 | 3階 | (3) | 生理検査室 | N21 | キッチンライト | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
803 | 3階 | (3) | エコー | F32X | 埋込 | Hf32W×2 | 2 | 70 | 140 | 4 | 360 | 201.6 | 器具交換又はランプ交換（※調光は必須）
804 | 3階 | (3) | エコー | R | 処置灯 | JD90W×1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
805 | 3階 | (3) | 心電図（１）（２） | F32X | 埋込 | Hf32W×2 | 4 | 70 | 280 | 4 | 360 | 403.2 | 器具交換又はランプ交換（※調光は必須）
806 | 3階 | (3) | 心電図（１）（２） | R | 処置灯 | JD90W×1 | 2 | 90 | 180 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
807 | 3階 | (3) | 検診１０ | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 2 | 70 | 140 | 5 | 360 | 252 | ランプ交換
808 | 3階 | (3) | 検診１０ | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 5 | 360 | 126 | ランプ交換
809 | 3階 | (3) | 検診１０ | N21 | キッチンライト | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
810 | 3階 | (3) | リネン室 | E32 | 逆富士 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 1 | 360 | 25.2 | ランプ交換
811 | 3階 | (3) | PS3 | d41 | 0 | IL40W | 0 | 40 | 0 | 0 | 360 | 0 | 対象外
812 | 3階 | (3) | 廊下（５） | a321 | Φ150DL | FHT32W | 16 | 35 | 560 | 9 | 360 | 1814.4 | 器具交換
813 | 3階 | (3) | 廊下（６） | a321 | Φ150DL | FHT32W | 22 | 35 | 770 | 9 | 360 | 2494.8 | 器具交換
814 | 3階 | (3) | HCWC | a321 | Φ150DL | FHT32W | 2 | 35 | 70 | 2 | 360 | 50.4 | 器具交換
815 | 3階 | (3) | ライトコート（３） | ｹ18 | ライトアップ | FML18W×1 | 2 | 19 | 38 | 3 | 360 | 41.04 | 器具交換
816 | 3階 | (3) | 自販機コーナー | a321 | Φ150DL | FHT32W | 1 | 35 | 35 | 9 | 360 | 113.4 | 器具交換
817 | 3階 | (3) | MWC | a321 | Φ150DL | FHT32W | 9 | 35 | 315 | 2 | 360 | 226.8 | 器具交換
818 | 3階 | (3) | MWC | A31 | 直付 | Hf32W×1 | 2 | 35 | 70 | 2 | 360 | 50.4 | ランプ交換
819 | 3階 | (3) | MWC | d41 | 0 | IL40W | 0 | 40 | 0 | 0 | 360 | 0 | 器具交換又はランプ交換
820 | 3階 | (3) | WWC | a321 | Φ150DL | FHT32W | 12 | 35 | 420 | 2 | 360 | 302.4 | 器具交換
821 | 3階 | (3) | WWC | A31 | 直付 | Hf32W×1 | 2 | 35 | 70 | 2 | 360 | 50.4 | ランプ交換
822 | 3階 | (3) | WWC | d41 | 0 | IL40W | 0 | 40 | 0 | 0 | 360 | 0 | 器具交換又はランプ交換
823 | 3階 | (3) | 検尿室 | a321 | Φ150DL | FHT32W | 2 | 35 | 70 | 2 | 360 | 50.4 | 器具交換
824 | 3階 | (3) | EPS（３） | B31 | 片反射笠 | Hf32W×1 | 1 | 35 | 35 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
825 | 3階 | (3) | リラックス室 | T33 | スクエア | FHP32W×3 | 4 | 105 | 420 | 7 | 360 | 1058.4 | ランプ交換
826 | 3階 | (3) | 男子更衣室 | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 4 | 70 | 280 | 2 | 360 | 201.6 | ランプ交換
827 | 3階 | (3) | 男子更衣室 | P21 | ブラケット | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
828 | 3階 | (3) | 女子更衣室 | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 4 | 70 | 280 | 2 | 360 | 201.6 | ランプ交換
829 | 3階 | (3) | 女子更衣室 | P21 | ブラケット | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
830 | 3階 | (3) | 屋上庭園 | ﾆ9 | ブラケット | FDL13W | 0 | 14 | 0 | 9 | 360 | 0 | 対象外
831 | 3階 | (3) | 前室 | a321 | Φ150DL | FHT32W | 0 | 35 | 0 | 9 | 360 | 0 | 器具交換
832 | 3階 | (4) | 治療室 | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 2 | 70 | 140 | 5 | 360 | 252 | ランプ交換
833 | 3階 | (4) | 治療室 | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 2 | 70 | 140 | 5 | 360 | 252 | ランプ交換
834 | 3階 | (4) | 治療室 | P21 | ブラケット | FL20W×1 | 2 | 22 | 44 | 5 | 360 | 79.2 | 器具交換
835 | 3階 | (4) | 治療室 | R | 処置灯 | JD90W×1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
836 | 3階 | (4) | 治療室 | N21 | キッチンライト | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
837 | 3階 | (4) | カンファレンス | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 2 | 70 | 140 | 4 | 360 | 201.6 | ランプ交換
838 | 3階 | (4) | カンファレンス | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 4 | 360 | 100.8 | ランプ交換
839 | 3階 | (4) | カンファレンス | N21 | キッチンライト | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
840 | 3階 | (4) | カンファレンス | P21 | ブラケット | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
841 | 3階 | (4) | 廊下（１）（２） | a321 | Φ150DL | FHT32W | 46 | 35 | 1610 | 15.5 | 360 | 8983.8 | 器具交換
842 | 3階 | (4) | 汚物 | E31 | 反射板付 | Hf32W×1 | 1 | 35 | 35 | 3 | 360 | 37.8 | ランプ交換
843 | 3階 | (4) | 汚物 | a321 | Φ150DL | FHT32W | 1 | 35 | 35 | 3 | 360 | 37.8 | 器具交換
844 | 3階 | (4) | N.S | H32 | 埋込ルーバー | Hf32W×2 | 8 | 70 | 560 | 24 | 360 | 4838.4 | ランプ交換
845 | 3階 | (4) | N.S | a321 | Φ150DL | FHT32W | 6 | 35 | 210 | 24 | 360 | 1814.4 | 器具交換
846 | 3階 | (4) | N.S | m21’ | DL | JR12V 35W | 0 | 35 | 0 | 0 | 360 | 0 | メクラキャップで穴埋め
847 | 3階 | (4) | 準備室 | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 4 | 35 | 140 | 15 | 360 | 756 | ランプ交換
848 | 3階 | (4) | 準備室 | N21 | キッチンライト | FL20W×1 | 4 | 22 | 88 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
849 | 3階 | (4) | リカバリー室 | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 7 | 35 | 245 | 15 | 360 | 1323 | ランプ交換
850 | 3階 | (4) | リカバリー室 | G31 | 埋込カバー | Hf32W×1 | 11 | 35 | 385 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
851 | 3階 | (4) | リカバリー室 | R | 処置灯 | JD90W×1 | 7 | 90 | 630 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
852 | 3階 | (4) | 汚物処理室 | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 1 | 35 | 35 | 3 | 360 | 37.8 | ランプ交換
853 | 3階 | (4) | 汚物処理室 | F21 | 埋込 | Hf16W×2 | 2 | 34 | 68 | 3 | 360 | 73.44 | ランプ交換
854 | 3階 | (4) | WC | a321 | Φ150DL | FHT32W | 2 | 35 | 70 | 2 | 360 | 50.4 | 器具交換
855 | 3階 | (4) | HCWC | a321 | Φ150DL | FHT32W | 3 | 35 | 105 | 2 | 360 | 75.6 | 器具交換
856 | 3階 | (4) | ランドリー | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 1 | 35 | 35 | 2 | 360 | 25.2 | ランプ交換
857 | 3階 | (4) | 倉庫 | E31 | 反射板付 | Hf32W×1 | 1 | 35 | 35 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
858 | 3階 | (4) | SW室 | Q22W | シーリング | FL20W×2 防湿 | 2 | 44 | 88 | 4 | 360 | 126.72 | ランプ交換
859 | 3階 | (4) | 脱衣室 | a321 | Φ150DL | FHT32W | 4 | 35 | 140 | 4 | 360 | 201.6 | 器具交換
860 | 3階 | (4) | ライトコート | ｹ18 | ライトアップ | FML18W×1 | 2 | 19 | 38 | 2 | 360 | 27.36 | 器具交換
861 | 3階 | (4) | PS4 | d41 | 0 | IL40W | 0 | 40 | 0 | 0 | 360 | 0 | 対象外
862 | 3階 | (4) | 当直 | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
863 | 3階 | (4) | 倉庫 | B21 | 片反射笠 | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
864 | 3階 | (4) | EPS（４） | B21 | 片反射笠 | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
865 | 3階 | (4) | バルコニー | a321W | Φ150DL | FHT32W | 2 | 35 | 70 | 2 | 360 | 50.4 | 器具交換
866 | 3階 |  | 1床室(aタイプ)×8室 | X32 | 直付 | Hf32W×1 | 16 | 0 | 0 | 12 | 360 | 0 | ランプ交換
867 | 3階 |  | 1床室(aタイプ)×8室 | X16 | 直付 | Hf16W×1 | 16 | 0 | 0 | 12 | 360 | 0 | 器具交換又はランプ交換
868 | 3階 |  | 1床室(aタイプ)×8室 | R | 処置灯 | JD90W×1 | 8 | 90 | 720 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
869 | 3階 |  | 1床室(aタイプ)×8室 | a321L | Φ150DL | FHT32W | 8 | 35 | 280 | 1 | 360 | 100.8 | 器具交換
870 | 3階 |  | 1床室(aタイプ)×8室 | E17ｸﾘﾌﾟﾄﾝ | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
871 | 3階 |  | 1床室(aタイプ)×8室 | E17ｼﾘｶ | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
872 | 3階 |  | 1床室(bタイプ)×2室 | X32 | 直付 | Hf32W×1 | 4 | 0 | 0 | 12 | 360 | 0 | ランプ交換
873 | 3階 |  | 1床室(bタイプ)×2室 | X16 | 直付 | Hf16W×1 | 4 | 0 | 0 | 12 | 360 | 0 | 器具交換又はランプ交換
874 | 3階 |  | 1床室(bタイプ)×2室 | R | 処置灯 | JD90W×1 | 2 | 90 | 180 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
875 | 3階 |  | 1床室(bタイプ)×2室 | a321L | Φ150DL | FHT32W | 6 | 35 | 210 | 1 | 360 | 75.6 | 器具交換
876 | 3階 |  | 1床室(bタイプ)×2室 | E17ｸﾘﾌﾟﾄﾝ | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
877 | 3階 |  | 1床室(bタイプ)×2室 | E17ｼﾘｶ | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
878 | 3階 |  | 4床室(Aタイプ)×8室 | a321L | Φ150DL | FHT32W | 32 | 35 | 1120 | 1 | 360 | 403.2 | 器具交換
879 | 3階 |  | 4床室(Aタイプ)×8室 | R | 処置灯 | JD90W×1 | 32 | 90 | 2880 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
880 | 3階 |  | 4床室(Aタイプ)×8室 | ﾘﾈｽﾄﾄﾗﾝﾌﾟ | 0 | 0 | 8 | 66 | 528 | 2 | 360 | 380.16 | 器具交換
881 | 3階 |  | 1床室(Bタイプ)×12室 | a321L | Φ150DL | FHT32W | 12 | 35 | 420 | 1 | 360 | 151.2 | 器具交換
882 | 3階 |  | 1床室(Bタイプ)×12室 | R | 処置灯 | JD90W×1 | 12 | 90 | 1080 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
883 | 3階 |  | 1床室(Bタイプ)×12室 | ﾘﾈｽﾄﾄﾗﾝﾌﾟ | 0 | 0 | 12 | 66 | 792 | 2 | 360 | 570.24 | 器具交換
884 | 3階 |  | 1床室(B’タイプ)×5室 | a321L | Φ150DL | FHT32W | 5 | 35 | 175 | 1 | 360 | 63 | 器具交換
885 | 3階 |  | 1床室(B’タイプ)×5室 | R | 処置灯 | JD90W×1 | 5 | 90 | 450 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
886 | 3階 |  | 1床室(B’タイプ)×5室 | ﾘﾈｽﾄﾄﾗﾝﾌﾟ | 0 | 0 | 5 | 66 | 330 | 2 | 360 | 237.6 | 器具交換
887 | 3階 |  | 1床室(Cタイプ)×3室 | a321L | Φ150DL | FHT32W | 3 | 35 | 105 | 1 | 360 | 37.8 | 器具交換
888 | 3階 |  | 1床室(Cタイプ)×3室 | R | 処置灯 | JD90W×1 | 3 | 90 | 270 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
889 | 3階 |  | 1床室(Cタイプ)×3室 | ﾘﾈｽﾄﾄﾗﾝﾌﾟ | 0 | 0 | 3 | 66 | 198 | 2 | 360 | 142.56 | 器具交換
890 | 3階 |  | 特床室(Dタイプ) | a321L | Φ150DL | FHT32W | 4 | 35 | 140 | 1 | 360 | 50.4 | 器具交換
891 | 3階 |  | 特床室(Dタイプ) | R | 処置灯 | JD90W×1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
892 | 3階 |  | 特床室(Dタイプ) | ﾘﾈｽﾄﾄﾗﾝﾌﾟ | 0 | 0 | 1 | 66 | 66 | 2 | 360 | 47.52 | 器具交換
893 | 3階 |  | 特床室(Dタイプ) | N21 | キッチンライト | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
894 | 4階 | (1) | PS | d41 | 0 | IL40W | 0 | 40 | 0 | 0 | 360 | 0 | 対象外
895 | 4階 | (1) | 屋外非常階段（１） | ｿA13 | 0 | FML13W×1 | 1 | 14 | 14 | 3 | 360 | 15.12 | 器具交換
896 | 4階 | (1) | 廊下（３） | D31a | クリーンルーム | Hf32W×1 | 7 | 35 | 245 | 15.5 | 360 | 1367.1 | ランプ交換
897 | 4階 | (1) | PS5 | B31 | 片反射笠 | Hf32W×1 | 1 | 35 | 35 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
898 | 4階 | (1) | 中央ELVホール | a12 | Φ150DL | JR35W | 6 | 35 | 210 | 13 | 360 | 982.8 | 器具交換
899 | 4階 | (1) | PS1・アラーム室 | B31 | 片反射笠 | Hf32W×1 | 6 | 35 | 210 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
900 | 4階 | (1) | みなみデイリールーム | a22 | Φ150DL | エコシリカ 口金E26 電球色 | 18 | 22 | 396 | 2 | 360 | 285.12 | 器具交換又はランプ交換
901 | 4階 | (1) | TEL | a321 | Φ150DL | FHT32W | 2 | 35 | 70 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
902 | 4階 | (1) | パントリー | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 1 | 35 | 35 | 1 | 360 | 12.6 | ランプ交換
903 | 4階 | (1) | パントリー | N21 | キッチンライト | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
904 | 4階 | (1) | スタッフステーション | V32 | クリーンルーム用 | Hf32W×2 | 5 | 70 | 350 | 5 | 360 | 630 | ランプ交換
905 | 4階 | (1) | スタッフステーション | N21 | キッチンライト | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
906 | 4階 | (1) | PS7 | B31 | 片反射笠 | Hf32W×1 | 2 | 35 | 70 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
907 | 4階 | (1) | スタッフ更衣室 | a321 | Φ150DL | FHT32W | 1 | 35 | 35 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
908 | 4階 | (1) | スタッフ更衣室 | N21 | キッチンライト | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
909 | 4階 | (1) | 前室 | D31a | クリーンルーム | Hf32W×1 | 1 | 35 | 35 | 24 | 360 | 302.4 | ランプ交換
910 | 4階 | (1) | HCWC | a321 | Φ150DL | FHT32W | 2 | 35 | 70 | 2 | 360 | 50.4 | 器具交換
911 | 4階 | (1) | 倉庫 | E31 | 反射板付 | Hf32W×1 | 2 | 35 | 70 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
912 | 4階 | (1) | 廊下（４） | a321 | Φ150DL | FHT32W | 24 | 35 | 840 | 15.5 | 360 | 4687.2 | 器具交換
913 | 4階 | (1) | ESP(1） | B31 | 片反射笠 | Hf32W×1 | 1 | 35 | 35 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
914 | 4階 | (2) | PS2 | B31 | 片反射笠 | Hf32W×1 | 1 | 35 | 35 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
915 | 4階 | (2) | 屋外非常階段（２） | ｿA13 | 0 | FML13W×1 | 1 | 14 | 14 | 3 | 360 | 15.12 | 器具交換
916 | 4階 | (2) | 廊下（７） | a321 | Φ150DL | FHT32W | 15 | 35 | 525 | 15.5 | 360 | 2929.5 | 器具交換
917 | 4階 | (2) | 分娩室１ | G32 | 埋込カバー | Hf32W×2 | 4 | 70 | 280 | 5 | 360 | 504 | ランプ交換
918 | 4階 | (2) | 分娩室１ | N21 | キッチンライト | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
919 | 4階 | (2) | 分娩室１ | a321 | Φ150DL | FHT32W | 1 | 35 | 35 | 5 | 360 | 63 | 器具交換
920 | 4階 | (2) | WC | a321 | Φ150DL | FHT32W | 1 | 35 | 35 | 2 | 360 | 25.2 | 器具交換
921 | 4階 | (2) | WC | a321 | Φ150DL | FHT32W | 1 | 35 | 35 | 2 | 360 | 25.2 | 器具交換
922 | 4階 | (2) | 準備室 | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 2 | 70 | 140 | 2 | 360 | 100.8 | ランプ交換
923 | 4階 | (2) | 準備室 | N21 | キッチンライト | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
924 | 4階 | (2) | 分娩室２ | G32 | 埋込カバー | Hf32W×2 | 4 | 70 | 280 | 5 | 360 | 504 | ランプ交換
925 | 4階 | (2) | 分娩室２ | N21 | キッチンライト | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
926 | 4階 | (2) | 陣痛室 | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
927 | 4階 | (2) | 陣痛室 | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
928 | 4階 | (2) | 陣痛室 | a321 | Φ150DL | FHT32W | 1 | 35 | 35 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
929 | 4階 | (2) | 前室（２） | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 24 | 360 | 604.8 | ランプ交換
930 | 4階 | (2) | 前室（２） | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 24 | 360 | 604.8 | ランプ交換
931 | 4階 | (2) | 内診 | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 2 | 70 | 140 | 2 | 360 | 100.8 | ランプ交換
932 | 4階 | (2) | 内診 | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 2 | 360 | 50.4 | ランプ交換
933 | 4階 | (2) | 内診 | N21 | キッチンライト | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
934 | 4階 | (2) | 前室（１） | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 24 | 360 | 604.8 | ランプ交換
935 | 4階 | (2) | 新生児室 | G32 | 埋込カバー | Hf32W×2 | 6 | 70 | 420 | 24 | 360 | 3628.8 | ランプ交換
936 | 4階 | (2) | 新生児室 | N21 | キッチンライト | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
937 | 4階 | (2) | 授乳室 | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 12 | 360 | 302.4 | ランプ交換
938 | 4階 | (2) | 授乳室 | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 12 | 360 | 302.4 | ランプ交換
939 | 4階 | (2) | 授乳室 | P21 | ブラケット | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
940 | 4階 | (2) | 新生児・観察室 | G32 | 埋込カバー | Hf32W×2 | 2 | 70 | 140 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
941 | 4階 | (2) | PS6 | B31 | 片反射笠 | Hf32W×1 | 2 | 35 | 70 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
942 | 4階 | (2) | ESP（２） | B31 | 片反射笠 | Hf32W×1 | 1 | 35 | 35 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
943 | 4階 | (2) | 廊下（８） | a321 | Φ150DL | FHT32W | 15 | 35 | 525 | 15.5 | 360 | 2929.5 | 器具交換
944 | 4階 | (2) | パントリー | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 1 | 35 | 35 | 1 | 360 | 12.6 | ランプ交換
945 | 4階 | (2) | パントリー | N21 | キッチンライト | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
946 | 4階 | (2) | きたデイルーム | a22 | Φ150DL | エコシリカ 口金E26 電球色 | 18 | 22 | 396 | 2 | 360 | 285.12 | 器具交換又はランプ交換
947 | 4階 | (2) | 搬送ホール | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 24 | 360 | 604.8 | ランプ交換
948 | 4階 | (2) | DS | B31 | 片反射笠 | Hf32W×1 | 1 | 35 | 35 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
949 | 4階 | (2) | EPS（５） | B31 | 片反射笠 | Hf32W×1 | 2 | 35 | 70 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
950 | 4階 | (2) | 搬送ホール | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 2 | 70 | 140 | 24 | 360 | 1209.6 | ランプ交換
951 | 4階 | (3) | 産科デイルーム | a22 | Φ150DL | エコシリカ 口金E26 電球色 | 6 | 22 | 132 | 0 | 360 | 0 | 器具交換又はランプ交換
952 | 4階 | (3) | 産科デイルーム | Z60 | ガラス | 電球 | 6 | 54 | 324 | 0 | 360 | 0 | 器具交換又はランプ交換
953 | 4階 | (3) | カンファレンス | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 2 | 70 | 140 | 4 | 360 | 201.6 | ランプ交換
954 | 4階 | (3) | カンファレンス | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 4 | 360 | 100.8 | ランプ交換
955 | 4階 | (3) | カンファレンス | N21 | キッチンライト | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
956 | 4階 | (3) | カンファレンス | P21 | ブラケット | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
957 | 4階 | (3) | 廊下（６） | a321 | Φ150DL | FHT32W | 25 | 35 | 875 | 15.5 | 360 | 4882.5 | 器具交換
958 | 4階 | (3) | N.S | H32 | 埋込ルーバー | Hf32W×2 | 9 | 70 | 630 | 24 | 360 | 5443.2 | ランプ交換
959 | 4階 | (3) | N.S | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 1 | 35 | 35 | 24 | 360 | 302.4 | ランプ交換
960 | 4階 | (3) | N.S | a321 | Φ150DL | FHT32W | 10 | 35 | 350 | 24 | 360 | 3024 | 器具交換
961 | 4階 | (3) | N.S | m21’ | DL | JR12V 35W | 0 | 35 | 0 | 0 | 360 | 0 | メクラキャップで穴埋め
962 | 4階 | (3) | 準備室 | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 2 | 35 | 70 | 24 | 360 | 604.8 | ランプ交換
963 | 4階 | (3) | 準備室 | N21 | キッチンライト | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
964 | 4階 | (3) | 観察室 | G31 | 埋込カバー | Hf32W×1 | 4 | 35 | 140 | 5 | 360 | 252 | ランプ交換
965 | 4階 | (3) | 観察室 | R | 処置灯 | JD90W×1 | 2 | 90 | 180 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
966 | 4階 | (3) | 治療室 | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 1 | 35 | 35 | 24 | 360 | 302.4 | ランプ交換
967 | 4階 | (3) | 治療室 | F31非 | 埋込非常灯 | Hf32W×1 | 1 | 35 | 35 | 24 | 360 | 302.4 | ランプ交換
968 | 4階 | (3) | 面談室 | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 2 | 35 | 70 | 4 | 360 | 100.8 | ランプ交換
969 | 4階 | (3) | 廊下（５） | a321 | Φ150DL | FHT32W | 29 | 35 | 1015 | 15.5 | 360 | 5663.7 | 器具交換
970 | 4階 | (3) | 倉庫（２） | B21 | 片反射笠 | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
971 | 4階 | (3) | WC | a321 | Φ150DL | FHT32W | 2 | 35 | 70 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
972 | 4階 | (3) | 汚物処理室 | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 1 | 35 | 35 | 3 | 360 | 37.8 | ランプ交換
973 | 4階 | (3) | 汚物処理室 | F12 | 埋込 | Hf16W×2 | 2 | 34 | 68 | 3 | 360 | 73.44 | ランプ交換
974 | 4階 | (3) | HCWC | a321 | Φ150DL | FHT32W | 3 | 35 | 105 | 2 | 360 | 75.6 | 器具交換
975 | 4階 | (3) | ランドリー | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 1 | 35 | 35 | 2 | 360 | 25.2 | ランプ交換
976 | 4階 | (3) | EPS（３） | B21 | 片反射笠 | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
977 | 4階 | (3) | SW室 | Q22W | シーリング | FL20W×2 防湿 | 2 | 44 | 88 | 4 | 360 | 126.72 | ランプ交換
978 | 4階 | (3) | 脱衣室 | a321 | Φ150DL | FHT32W | 4 | 35 | 140 | 4 | 360 | 201.6 | 器具交換
979 | 4階 | (3) | 当直室 | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
980 | 4階 | (3) | 当直室 | a321 | Φ150DL | FHT32W | 1 | 35 | 35 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
981 | 4階 | (3) | 倉庫（１） | E31 | 反射板付 | Hf32W×1 | 1 | 35 | 35 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
982 | 4階 | (3) | PS3 | d41 | 0 | IL40W | 0 | 40 | 0 | 0 | 360 | 0 | 対象外
983 | 4階 | (3) | バルコニー | a321W | Φ150DL | FHT32W | 2 | 35 | 70 | 2 | 360 | 50.4 | 器具交換
984 | 4階 | (4) | N.S | H32 | 埋込ルーバー | Hf32W×2 | 9 | 70 | 630 | 24 | 360 | 5443.2 | ランプ交換
985 | 4階 | (4) | N.S | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 1 | 35 | 35 | 24 | 360 | 302.4 | ランプ交換
986 | 4階 | (4) | N.S | a321 | Φ150DL | FHT32W | 7 | 35 | 245 | 24 | 360 | 2116.8 | 器具交換
987 | 4階 | (4) | N.S | m21’ | DL | JR12V 35W | 0 | 35 | 0 | 0 | 360 | 0 | メクラキャップで穴埋め
988 | 4階 | (4) | 準備室 | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 2 | 35 | 70 | 24 | 360 | 604.8 | ランプ交換
989 | 4階 | (4) | 準備室 | N21 | キッチンライト | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
990 | 4階 | (4) | 廊下（２） | a321 | Φ150DL | FHT32W | 27 | 35 | 945 | 15.5 | 360 | 5273.1 | 器具交換
991 | 4階 | (4) | カンファレンス | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 2 | 70 | 140 | 4 | 360 | 201.6 | ランプ交換
992 | 4階 | (4) | カンファレンス | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 4 | 360 | 100.8 | ランプ交換
993 | 4階 | (4) | カンファレンス | N21 | キッチンライト | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
994 | 4階 | (4) | カンファレンス | P21 | ブラケット | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
995 | 4階 | (4) | 治療室 | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 5 | 360 | 126 | ランプ交換
996 | 4階 | (4) | 治療室 | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 5 | 360 | 126 | ランプ交換
997 | 4階 | (4) | 観察室 | G31 | 埋込カバー | Hf32W×1 | 4 | 35 | 140 | 5 | 360 | 252 | ランプ交換
998 | 4階 | (4) | 観察室 | R | 処置灯 | JD90W×1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
999 | 4階 | (4) | 廊下（１） | a321 | Φ150DL | FHT32W | 28 | 35 | 980 | 15.5 | 360 | 5468.4 | 器具交換
1000 | 4階 | (4) | 汚物処理室 | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 1 | 35 | 35 | 3 | 360 | 37.8 | ランプ交換
1001 | 4階 | (4) | 汚物処理室 | F12 | 埋込 | Hf16W×2 | 2 | 34 | 68 | 3 | 360 | 73.44 | ランプ交換
1002 | 4階 | (4) | 倉庫（２） | B31 | 片反射笠 | Hf32W×1 | 1 | 35 | 35 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
1003 | 4階 | (4) | WC | a321 | Φ150DL | FHT32W | 4 | 35 | 140 | 2 | 360 | 100.8 | 器具交換
1004 | 4階 | (4) | EPS（４） | B21 | 片反射笠 | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
1005 | 4階 | (4) | ランドリー | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 1 | 35 | 35 | 2 | 360 | 25.2 | ランプ交換
1006 | 4階 | (4) | HCWC | a321 | Φ150DL | FHT32W | 3 | 35 | 105 | 2 | 360 | 75.6 | 器具交換
1007 | 4階 | (4) | 倉庫（１） | E31 | 反射板付 | Hf32W×1 | 1 | 35 | 35 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
1008 | 4階 | (4) | SW室 | Q22W | シーリング | FL20W×2 防湿 | 2 | 44 | 88 | 4 | 360 | 126.72 | ランプ交換
1009 | 4階 | (4) | 脱衣室 | a321 | Φ150DL | FHT32W | 4 | 35 | 140 | 4 | 360 | 201.6 | 器具交換
1010 | 4階 | (4) | バルコニー | a321W | Φ150DL | FHT32W | 2 | 35 | 70 | 2 | 360 | 50.4 | 器具交換
1011 | 4階 | (4) | PS4 | d41 | 0 | IL40W | 0 | 40 | 0 | 0 | 360 | 0 | 対象外
1012 | 4階 | (4) | 当直 | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
1013 | 4階 | (4) | 4床室(Aタイプ)×12室 | a321L | Φ150DL | FHT32W | 48 | 35 | 1680 | 1 | 360 | 604.8 | 器具交換
1014 | 4階 | (4) | 4床室(Aタイプ)×12室 | R | 処置灯 | JD90W×1 | 48 | 90 | 4320 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
1015 | 4階 | (4) | 4床室(Aタイプ)×12室 | ﾘﾈｽﾄﾄﾗﾝﾌﾟ | 0 | 0 | 12 | 66 | 792 | 2 | 360 | 570.24 | 器具交換
1016 | 4階 | (4) | 1床室(Bタイプ)×29室 | a321L | Φ150DL | FHT32W | 29 | 35 | 1015 | 1 | 360 | 365.4 | 器具交換
1017 | 4階 | (4) | 1床室(Bタイプ)×29室 | R | 処置灯 | JD90W×1 | 29 | 90 | 2610 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
1018 | 4階 | (4) | 1床室(Bタイプ)×29室 | ﾘﾈｽﾄﾄﾗﾝﾌﾟ | 0 | 0 | 29 | 66 | 1914 | 2 | 360 | 1378.08 | 器具交換
1019 | 4階 | (4) | 1床室(B”タイプ)×5室 | a321L | Φ150DL | FHT32W | 10 | 35 | 350 | 1 | 360 | 126 | 器具交換
1020 | 4階 | (4) | 1床室(B”タイプ)×5室 | R | 処置灯 | JD90W×1 | 5 | 90 | 450 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
1021 | 4階 | (4) | 1床室(Cタイプ)×15室 | a321L | Φ150DL | FHT32W | 15 | 35 | 525 | 1 | 360 | 189 | 器具交換
1022 | 4階 | (4) | 1床室(Cタイプ)×15室 | R | 処置灯 | JD90W×1 | 15 | 90 | 1350 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
1023 | 4階 | (4) | 1床室(Cタイプ)×15室 | ﾘﾈｽﾄﾄﾗﾝﾌﾟ | 0 | 0 | 15 | 66 | 990 | 2 | 360 | 712.8 | 器具交換
1024 | 4階 | (4) | 特床室(Dタイプ) | a321L | Φ150DL | FHT32W | 4 | 35 | 140 | 1 | 360 | 50.4 | 器具交換
1025 | 4階 | (4) | 特床室(Dタイプ) | R | 処置灯 | JD90W×1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
1026 | 4階 | (4) | 特床室(Dタイプ) | ﾘﾈｽﾄﾄﾗﾝﾌﾟ | 0 | 0 | 1 | 66 | 66 | 2 | 360 | 47.52 | 器具交換
1027 | 4階 | (4) | 特床室(Dタイプ) | N21 | キッチンライト | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
1028 | 4階 | (4) | 特床室(D’タイプ) | a321L | Φ150DL | FHT32W | 4 | 35 | 140 | 1 | 360 | 50.4 | 器具交換
1029 | 4階 | (4) | 特床室(D’タイプ) | R | 処置灯 | JD90W×1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
1030 | 4階 | (4) | 特床室(D’タイプ) | ﾘﾈｽﾄﾄﾗﾝﾌﾟ | 0 | 0 | 1 | 66 | 66 | 2 | 360 | 47.52 | 器具交換
1031 | 4階 | (4) | 特床室(D’タイプ) | N21 | キッチンライト | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
1032 | 4階 | (4) | 1床室(Eタイプ)×5室 | a321L | Φ150DL | FHT32W | 5 | 35 | 175 | 1 | 360 | 63 | 器具交換
1033 | 4階 | (4) | 1床室(Eタイプ)×5室 | R | 処置灯 | JD90W×1 | 5 | 90 | 450 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
1034 | 5階 | (1) | 屋外非常灯階段（１） | ｿA13 | 0 | FML13W×1 | 1 | 14 | 14 | 3 | 360 | 15.12 | 器具交換
1035 | 5階 | (1) | 廊下（３） | a321 | Φ150DL | FHT32W | 30 | 35 | 1050 | 15.5 | 360 | 5859 | 器具交換
1036 | 5階 | (1) | PS5 | B31 | 片反射笠 | Hf32W×1 | 1 | 35 | 35 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
1037 | 5階 | (1) | カンファレンス | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 2 | 70 | 140 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
1038 | 5階 | (1) | カンファレンス | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 2 | 70 | 140 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
1039 | 5階 | (1) | 中央ELVホール | A31A | 直付 | Hf32W×１ | 8 | 35 | 280 | 13 | 360 | 1310.4 | ランプ交換
1040 | 5階 | (1) | TEL | a321 | Φ150DL | FHT32W | 2 | 35 | 70 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
1041 | 5階 | (1) | PS1・アラーム室 | B31 | 片反射笠 | Hf32W×1 | 4 | 35 | 140 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
1042 | 5階 | (1) | みなみデイリールーム | a22 | Φ150DL | エコシリカ 口金E26 電球色 | 12 | 22 | 264 | 2 | 360 | 190.08 | 器具交換又はランプ交換
1043 | 5階 | (1) | みなみデイリールーム | Y100 | シーリング | FHD100W×1 | 3 | 110 | 330 | 9 | 360 | 1069.2 | 器具交換
1044 | 5階 | (1) | パントリー | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 1 | 35 | 35 | 1 | 360 | 12.6 | ランプ交換
1045 | 5階 | (1) | パントリー | N21 | キッチンライト | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
1046 | 5階 | (1) | プレイルーム | T33 | スクエア | FHP32W×3 | 4 | 105 | 420 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
1047 | 5階 | (1) | PS7 | B31 | 片反射笠 | Hf32W×1 | 2 | 35 | 70 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
1048 | 5階 | (1) | HCWC | a321 | Φ150DL | FHT32W | 2 | 35 | 70 | 2 | 360 | 50.4 | 器具交換
1049 | 5階 | (1) | 倉庫（整形） | E31 | 反射板付 | Hf32W×1 | 2 | 35 | 70 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
1050 | 5階 | (1) | ESP(1） | B31 | 片反射笠 | Hf32W×1 | 1 | 35 | 35 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
1051 | 5階 | (2) | PS2 | B31 | 片反射笠 | Hf32W×1 | 1 | 35 | 35 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
1052 | 5階 | (2) | 屋外非常階段（２） | ｿA13 | 0 | FML13W×1 | 1 | 14 | 14 | 3 | 360 | 15.12 | 器具交換
1053 | 5階 | (2) | カンファレンス | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
1054 | 5階 | (2) | カンファレンス | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
1055 | 5階 | (2) | 当直室１ | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
1056 | 5階 | (2) | 当直室１ | a321 | Φ150DL | FHT32W | 2 | 35 | 70 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
1057 | 5階 | (2) | 当直室１ | N21 | キッチンライト | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
1058 | 5階 | (2) | きたデイルーム | a22 | Φ150DL | エコシリカ 口金E26 電球色 | 18 | 22 | 396 | 2 | 360 | 285.12 | 器具交換又はランプ交換
1059 | 5階 | (2) | パントリー | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 1 | 35 | 35 | 1 | 360 | 12.6 | ランプ交換
1060 | 5階 | (2) | パントリー | N21 | キッチンライト | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
1061 | 5階 | (2) | DS | B31 | 片反射笠 | Hf32W×1 | 1 | 35 | 35 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
1062 | 5階 | (2) | 廊下（６） | a321 | Φ150DL | FHT32W | 15 | 35 | 525 | 15.5 | 360 | 2929.5 | 器具交換
1063 | 5階 | (2) | 搬送ホール | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 24 | 360 | 604.8 | ランプ交換
1064 | 5階 | (2) | ESP（５） | B31 | 片反射笠 | Hf32W×1 | 2 | 35 | 70 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
1065 | 5階 | (2) | 搬送ホール | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 2 | 70 | 140 | 24 | 360 | 1209.6 | ランプ交換
1066 | 5階 | (3) | カンファレンス | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 2 | 70 | 140 | 4 | 360 | 201.6 | ランプ交換
1067 | 5階 | (3) | カンファレンス | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 4 | 360 | 100.8 | ランプ交換
1068 | 5階 | (3) | カンファレンス | N21 | キッチンライト | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
1069 | 5階 | (3) | カンファレンス | P21 | ブラケット | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
1070 | 5階 | (3) | 廊下（５） | a321 | Φ150DL | FHT32W | 12 | 35 | 420 | 15.5 | 360 | 2343.6 | 器具交換
1071 | 5階 | (3) | N.S | H32 | 埋込ルーバー | Hf32W×2 | 9 | 70 | 630 | 24 | 360 | 5443.2 | ランプ交換
1072 | 5階 | (3) | N.S | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 1 | 35 | 35 | 24 | 360 | 302.4 | ランプ交換
1073 | 5階 | (3) | N.S | a321 | Φ150DL | FHT32W | 11 | 35 | 385 | 24 | 360 | 3326.4 | 器具交換
1074 | 5階 | (3) | N.S | m21’ | DL | JR12V 35W | 0 | 35 | 0 | 0 | 360 | 0 | メクラキャップで穴埋め
1075 | 5階 | (3) | 準備室 | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 2 | 35 | 70 | 24 | 360 | 604.8 | ランプ交換
1076 | 5階 | (3) | 準備室 | n21 | キッチンライト | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
1077 | 5階 | (3) | 観察室 | G31 | 埋込カバー | Hf32W×1 | 4 | 35 | 140 | 5 | 360 | 252 | ランプ交換
1078 | 5階 | (3) | 観察室 | R | 処置灯 | JD90W×1 | 2 | 90 | 180 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
1079 | 5階 | (3) | 治療室 | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 5 | 360 | 126 | ランプ交換
1080 | 5階 | (3) | 治療室 | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 5 | 360 | 126 | ランプ交換
1081 | 5階 | (3) | 面談室 | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 2 | 35 | 70 | 4 | 360 | 100.8 | ランプ交換
1082 | 5階 | (3) | 廊下（４） | a321 | Φ150DL | FHT32W | 26 | 35 | 910 | 15.5 | 360 | 5077.8 | 器具交換
1083 | 5階 | (3) | 倉庫（２） | B21 | 片反射笠 | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
1084 | 5階 | (3) | 汚物処理室 | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 1 | 35 | 35 | 3 | 360 | 37.8 | ランプ交換
1085 | 5階 | (3) | 汚物処理室 | F12 | 埋込 | Hf16W×2 | 2 | 34 | 68 | 3 | 360 | 73.44 | ランプ交換
1086 | 5階 | (3) | WC | a321 | Φ150DL | FHT32W | 2 | 35 | 70 | 2 | 360 | 50.4 | 器具交換
1087 | 5階 | (3) | HCWC | a321 | Φ150DL | FHT32W | 3 | 35 | 105 | 2 | 360 | 75.6 | 器具交換
1088 | 5階 | (3) | ランドリー | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 1 | 35 | 35 | 2 | 360 | 25.2 | ランプ交換
1089 | 5階 | (3) | 脱衣室 | a321 | Φ150DL | FHT32W | 4 | 35 | 140 | 4 | 360 | 201.6 | 器具交換
1090 | 5階 | (3) | SW室 | Q22W | シーリング | FL20W×2 防湿 | 2 | 44 | 88 | 4 | 360 | 126.72 | ランプ交換
1091 | 5階 | (3) | 倉庫 | E31 | 反射板付 | Hf32W×1 | 1 | 35 | 35 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
1092 | 5階 | (3) | 当直 | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
1093 | 5階 | (3) | ESP（２） | B21 | 片反射笠 | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
1094 | 5階 | (3) | PS3 | d41 | 0 | IL40W | 0 | 40 | 0 | 0 | 360 | 0 | 対象外
1095 | 5階 | (3) | バルコニー | a321W | Φ150DL | FHT32W | 2 | 35 | 70 | 2 | 360 | 50.4 | 器具交換
1096 | 5階 | (4) | N.S | H32 | 埋込ルーバー | Hf32W×2 | 9 | 70 | 630 | 24 | 360 | 5443.2 | ランプ交換
1097 | 5階 | (4) | N.S | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 1 | 35 | 35 | 24 | 360 | 302.4 | ランプ交換
1098 | 5階 | (4) | N.S | a321 | Φ150DL | FHT32W | 8 | 35 | 280 | 24 | 360 | 2419.2 | 器具交換
1099 | 5階 | (4) | N.S | m21’ | DL | JR12V 35W | 0 | 35 | 0 | 0 | 360 | 0 | メクラキャップで穴埋め
1100 | 5階 | (4) | 準備室 | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 2 | 35 | 70 | 24 | 360 | 604.8 | ランプ交換
1101 | 5階 | (4) | 準備室 | N21 | キッチンライト | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
1102 | 5階 | (4) | 廊下（２） | a321 | Φ150DL | FHT32W | 24 | 35 | 840 | 15.5 | 360 | 4687.2 | 器具交換
1103 | 5階 | (4) | カンファレンス | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 2 | 70 | 140 | 4 | 360 | 201.6 | ランプ交換
1104 | 5階 | (4) | カンファレンス | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 4 | 360 | 100.8 | ランプ交換
1105 | 5階 | (4) | カンファレンス | N21 | キッチンライト | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
1106 | 5階 | (4) | カンファレンス | P21 | ブラケット | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
1107 | 5階 | (4) | 治療室 | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 5 | 360 | 126 | ランプ交換
1108 | 5階 | (4) | 治療室 | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 5 | 360 | 126 | ランプ交換
1109 | 5階 | (4) | 観察室 | G31 | 埋込カバー | Hf32W×1 | 4 | 35 | 140 | 5 | 360 | 252 | ランプ交換
1110 | 5階 | (4) | 観察室 | R | 処置灯 | JD90W×1 | 2 | 90 | 180 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
1111 | 5階 | (4) | 面談室 | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 2 | 35 | 70 | 4 | 360 | 100.8 | ランプ交換
1112 | 5階 | (4) | 廊下（１） | a321 | Φ150DL | FHT32W | 29 | 35 | 1015 | 15.5 | 360 | 5663.7 | 器具交換
1113 | 5階 | (4) | 汚物処理室 | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 1 | 35 | 35 | 3 | 360 | 37.8 | ランプ交換
1114 | 5階 | (4) | 汚物処理室 | F12 | 埋込 | Hf16W×2 | 2 | 34 | 68 | 3 | 360 | 73.44 | ランプ交換
1115 | 5階 | (4) | 倉庫 | E31 | 反射板付 | Hf32W×1 | 1 | 35 | 35 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
1116 | 5階 | (4) | WC | a321 | Φ150DL | FHT32W | 2 | 35 | 70 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
1117 | 5階 | (4) | 倉庫(沐浴室) | Q32W | シーリング | Hf32W×2 防湿 | 1 | 70 | 70 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
1118 | 5階 | (4) | ランドリー | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 1 | 35 | 35 | 2 | 360 | 25.2 | ランプ交換
1119 | 5階 | (4) | HCWC | a321 | Φ150DL | FHT32W | 3 | 35 | 105 | 2 | 360 | 75.6 | 器具交換
1120 | 5階 | (4) | 倉庫（１） | E31 | 反射板付 | Hf32W×1 | 1 | 35 | 35 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
1121 | 5階 | (4) | SW室 | Q22W | シーリング | FL20W×2 防湿 | 2 | 44 | 88 | 4 | 360 | 126.72 | ランプ交換
1122 | 5階 | (4) | バルコニー | a321W | Φ150DL | FHT32W | 2 | 35 | 70 | 2 | 360 | 50.4 | 器具交換
1123 | 5階 | (4) | PS4 | d41 | 0 | IL40W | 0 | 40 | 0 | 0 | 360 | 0 | 対象外
1124 | 5階 | (4) | 当直 | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
1125 | 5階 | (4) | ESP（４） | B21 | 片反射笠 | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
1126 | 5階 | (4) | 1床室(Bタイプ)×9室 | a321L | Φ150DL | FHT32W | 9 | 35 | 315 | 1 | 360 | 113.4 | 器具交換
1127 | 5階 | (4) | 1床室(Bタイプ)×9室 | R | 処置灯 | JD90W×1 | 9 | 90 | 810 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
1128 | 5階 | (4) | 1床室(Bタイプ)×9室 | ﾘﾈｽﾄﾄﾗﾝﾌﾟ | 0 | 0 | 9 | 66 | 594 | 2 | 360 | 427.68 | 器具交換
1129 | 5階 | (4) | 1床室(B’タイプ)×5室 | a321L | Φ150DL | FHT32W | 5 | 35 | 175 | 1 | 360 | 63 | 器具交換
1130 | 5階 | (4) | 1床室(B’タイプ)×5室 | R | 処置灯 | JD90W×1 | 5 | 90 | 450 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
1131 | 5階 | (4) | 1床室(B’タイプ)×5室 | ﾘﾈｽﾄﾄﾗﾝﾌﾟ | 0 | 0 | 5 | 66 | 330 | 2 | 360 | 237.6 | 器具交換
1132 | 5階 | (4) | 1床室(Cタイプ)×11室 | a321L | Φ150DL | FHT32W | 11 | 35 | 385 | 1 | 360 | 138.6 | 器具交換
1133 | 5階 | (4) | 1床室(Cタイプ)×11室 | R | 処置灯 | JD90W×1 | 11 | 90 | 990 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
1134 | 5階 | (4) | 1床室(Cタイプ)×11室 | ﾘﾈｽﾄﾄﾗﾝﾌﾟ | 0 | 0 | 11 | 66 | 726 | 2 | 360 | 522.72 | 器具交換
1135 | 5階 | (4) | 特床室(Dタイプ) | a321L | Φ150DL | FHT32W | 1 | 35 | 35 | 1 | 360 | 12.6 | 器具交換
1136 | 5階 | (4) | 特床室(Dタイプ) | R | 処置灯 | JD90W×1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
1137 | 5階 | (4) | 特床室(Dタイプ) | ﾘﾈｽﾄﾄﾗﾝﾌﾟ | 0 | 0 | 1 | 66 | 66 | 2 | 360 | 47.52 | 器具交換
1138 | 5階 | (4) | 特床室(Dタイプ) | N21 | キッチンライト | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
1139 | 5階 | (4) | 4床室(Aタイプ)×14室 | a321L | Φ150DL | FHT32W | 56 | 35 | 1960 | 1 | 360 | 705.6 | 器具交換
1140 | 5階 | (4) | 4床室(Aタイプ)×14室 | R | 処置灯 | JD90W×1 | 56 | 90 | 5040 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
1141 | 5階 | (4) | 4床室(Aタイプ)×14室 | ﾘﾈｽﾄﾄﾗﾝﾌﾟ | 0 | 0 | 14 | 66 | 924 | 2 | 360 | 665.28 | 器具交換
1142 | 6階 |  | PS6 | B31 | 片反射笠 | Hf32W×1 | 1 | 35 | 35 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
1143 | 6階 |  | 屋根（３１） | ｺ18W | シーリング | FDL18W×1 防雨型 | 1 | 19 | 19 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
1144 | 6階 |  | 屋根（３１） | C31W | 両反射笠 | Hf32W×1 | 3 | 35 | 105 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
1145 | 6階 |  | 電気室 | C31 | 両反射笠 | Hf32W×1 | 6 | 35 | 210 | 6 | 360 | 453.6 | ランプ交換
1146 | 6階 |  | メンテナンス廊下 | E31 | 反射板付 | Hf32W×1 | 5 | 35 | 175 | 9 | 360 | 567 | ランプ交換
1147 | 6階 |  | EPS（５） | B31 | 片反射笠 | Hf32W×1 | 1 | 35 | 35 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
1148 | 6階 |  | ファンルーム | E31 | 反射板付 | Hf32W×1 | 5 | 35 | 175 | 9 | 360 | 567 | ランプ交換
1149 | 6階 |  | 中央ELVホール | A31A | 直付 | Hf32W×１ | 4 | 35 | 140 | 13 | 360 | 655.2 | ランプ交換
1150 | 6階 |  | 中央ELVホール | a321 | Φ150DL | FHT32W | 5 | 35 | 175 | 13 | 360 | 819 | 器具交換
1151 | 6階 |  | 中央ELVホール | a12 | Φ150DL | JR35W | 4 | 35 | 140 | 13 | 360 | 655.2 | 器具交換
1152 | 6階 |  | ロッカー室 | a321 | Φ150DL | FHT32W | 3 | 35 | 105 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
1153 | 6階 |  | HCWC | a321 | Φ150DL | FHT32W | 4 | 35 | 140 | 1 | 360 | 50.4 | 器具交換
1154 | 6階 |  | 廊下 | a321 | Φ150DL | FHT32W | 5 | 35 | 175 | 5 | 360 | 315 | 器具交換
1155 | 6階 |  | 事務倉庫 | F31 | 埋込 | Hf32W×1 | 2 | 35 | 70 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
1156 | 6階 |  | リラクゼーションドック | T33 | スクエア | FHP32W×3 | 6 | 105 | 630 | 9 | 360 | 2041.2 | ランプ交換
1157 | 6階 |  | リラクゼーションドック | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 9 | 360 | 226.8 | ランプ交換
1158 | 6階 |  | リラクゼーションドック | N21 | キッチンライト | FL20W×1 | 2 | 22 | 44 | 9 | 360 | 142.56 | 器具交換
1159 | 6階 |  | メンタルヘルス | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 2 | 70 | 140 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
1160 | 6階 |  | メンタルヘルス | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
1161 | 6階 |  | ちゅうちゅうぶんこ | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 4 | 70 | 280 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
1162 | 6階 |  | ちゅうちゅうぶんこ | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 2 | 70 | 140 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
1163 | 6階 |  | 臨床研究治験管理室 | F32 | 埋込 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
1164 | 6階 |  | 臨床研究治験管理室 | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
1165 | 6階 |  | PS1・アラーム室 | B31 | 片反射笠 | Hf32W×1 | 3 | 35 | 105 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
1166 | 6階 |  | ラウンジ(通路) | a22 | Φ150DL | エコシリカ 口金E26 電球色 | 18 | 22 | 396 | 9 | 360 | 1283.04 | 器具交換又はランプ交換
1167 | 6階 |  | ラウンジ(通路) | a321 | Φ150DL | FHT32W | 2 | 35 | 70 | 9 | 360 | 226.8 | 器具交換
1168 | 6階 |  | 臨床研究治験管理事務室 | F32非 | 埋込非常灯 | Hf32W×2 | 12 | 70 | 840 | 9 | 360 | 2721.6 | ランプ交換
1169 | 6階 |  | 屋根（３３） | ｺ18W | シーリング | FDL18W×1 防雨型 | 1 | 19 | 19 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
1170 | 6階 |  | 屋根（３３） | C31W | 両反射笠 | Hf32W×1 | 3 | 35 | 105 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
1171 | 6階 |  | PS7 | B31 | 片反射笠 | Hf32W×1 | 1 | 35 | 35 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
1172 | R階 |  | 階段室（１） | E32 | 逆富士 | Hf32W×2 | 1 | 70 | 70 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
1173 | R階 |  | 階段室（１） | B31 | 片反射笠 | Hf32W×1 | 1 | 35 | 35 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
1174 | R階 |  | PS・DS | B31 | 片反射笠 | Hf32W×1 | 2 | 35 | 70 | 0 | 360 | 0 | ランプ交換
1175 | R階 |  | 屋根（３４） | ｺ18W | シーリング | FDL18W×1 防雨型 | 1 | 19 | 19 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
1176 | R階 |  | 屋根（３４） | L21W | ブラケット | FL20W×1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 360 | 0 | 器具交換
[16 empty] | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 4300 |  | 250253 |  |  | 791900.28 | [6 empty] | 0 | 0 | 791900.28
[7 empty] | 306 | 3570 | 10710 | 922 | 36720 | 45271.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on H71: 奥村 郁奈: 12/24台数修正
Note on H72: 奥村 郁奈: 12/24台数修正
Note on H73: 奥村 郁奈: 12/24台数修正
Note on H74: 奥村 郁奈: 12/24台数修正
Note on H87: 奥村 郁奈: 2024/9/27 LED済みのため 台数1台→0台修正
Note on D99: 奥村 郁奈: 12/24行追加
Note on H141: 奥村 郁奈: 12/24台数修正
Note on H142: 奥村 郁奈: 12/24台数修正
Note on E276: 奥村 郁奈: 12/24器具修正 F32→a321
Note on H277: 奥村 郁奈: 12/24台数修正
Note on H279: 奥村 郁奈: 12/24台数修正
Note on E294: 奥村 郁奈: 12/24器具修正 m21→C32
Note on H294: 奥村 郁奈: 12/24台数修正
Note on E331: 奥村 郁奈: 12/24器具修正 F32→F32非
Note on H336: 奥村 郁奈: 12/23台数修正
Note on D344: 奥村 郁奈: 12/23行追加
Note on H348: 奥村 郁奈: 12/23台数修正
Note on H393: 奥村 郁奈: 12/23台数修正
Note on H395: 奥村 郁奈: 12/23台数修正
Note on H398: 奥村 郁奈: 12/23台数修正
Note on H421: 奥村 郁奈: 12/23台数修正
Note on H425: 奥村 郁奈: 12/23台数修正
Note on D430: 奥村 郁奈: 12/23行追加
Note on D456: 奥村 郁奈: 12/23行追加
Note on H477: 奥村 郁奈: 12/23台数修正
Note on D478: 奥村 郁奈: 12/23行追加
Note on D479: 奥村 郁奈: 12/23行追加
Note on E480: 奥村 郁奈: 12/23記号修正 R21→R
Note on D485: 奥村 郁奈: 12/23行追加
Note on D489: 奥村 郁奈: 12/23行追加
Note on H497: 奥村 郁奈: 12/23台数修正
Note on E503: 奥村 郁奈: 12/23記号修正 F32Z→F32
Note on H529: 奥村 郁奈: 2024/9/27 LED済みのため 台数2台→0台修正
Note on D532: 奥村 郁奈: 12/23行追加
Note on H533: 奥村 郁奈: 12/23台数修正
Note on H534: 奥村 郁奈: 12/23台数修正
Note on E542: 奥村 郁奈: 12/25器具修正 F32X→F32
Note on H543: 奥村 郁奈: 12/23台数修正
Note on E544: 奥村 郁奈: 12/25 対象外→対象へ
Note on H544: 奥村 郁奈: 12/25台数修正
Note on H545: 奥村 郁奈: 12/23台数修正
Note on H554: 奥村 郁奈: 12/23台数修正
Note on D555: 奥村 郁奈: 12/23行追加
Note on D558: 奥村 郁奈: 12/23行追加
Note on H562: 奥村 郁奈: 12/23台数修正
Note on D574: 奥村 郁奈: 12/23行追加
Note on E578: 奥村 郁奈: 12/25器具修正
Note on H578: 奥村 郁奈: 12/25台数修正
Note on D611: 奥村 郁奈: 12/23行追加
Note on D613: 奥村 郁奈: 12/23行追加
Note on D644: 奥村 郁奈: 12/23行追加
Note on H648: 奥村 郁奈: 12/23台数修正
Note on D681: 奥村 郁奈: 12/23行追加
Note on H682: 奥村 郁奈: 12/24台数修正
Note on D685: 奥村 郁奈: 12/24行追加
Note on H686: 奥村 郁奈: 12/24台数修正
Note on H689: 奥村 郁奈: 12/24台数修正 実際合計34台 このうち8台LED済
Note on E690: 奥村 郁奈: 12/25 対象外→対象へ
Note on H690: 奥村 郁奈: 12/25台数修正
Note on H694: 奥村 郁奈: 12/24台数修正 LED済
Note on H696: 奥村 郁奈: 12/24台数修正
Note on D719: 奥村 郁奈: 12/24行追加
Note on D720: 奥村 郁奈: 12/24行追加
Note on H724: 奥村 郁奈: 12/24台数修正
Note on H728: 奥村 郁奈: 12/24台数修正
Note on H741: 奥村 郁奈: 12/24台数修正
Note on D749: 奥村 郁奈: 12/24行追加
Note on D751: 奥村 郁奈: 12/24行追加
Note on D767: 奥村 郁奈: 12/24行追加
Note on E776: 奥村 郁奈: 12/24器具修正 F32→F32非
Note on D782: 奥村 郁奈: 12/24行追加
Note on D792: 奥村 郁奈: 12/24行追加
Note on H823: 奥村 郁奈: 12/24台数修正 実際は18台 内2台LED済
Note on H824: 奥村 郁奈: 12/24台数修正
Note on D834: 奥村 郁奈: 12/24行追加
Note on D842: 奥村 郁奈: 12/24行追加
Note on D845: 奥村 郁奈: 12/24行追加
Note on H852: 奥村 郁奈: 12/24台数修正 実際は58台 内12台LED済
Note on H861: 奥村 郁奈: 12/24台数修正
Note on H862: 奥村 郁奈: 12/24台数修正
Note on H871: 奥村 郁奈: 12/24台数修正
Note on E877: 奥村 郁奈: 12/25記号修正
Note on H877: 奥村 郁奈: 2024/9/27 LED済みのため 台数16台→0台修正 12/25LED済ではなかった
Note on E878: 奥村 郁奈: 12/25記号修正 A15→X16
Note on E883: 奥村 郁奈: 12/25記号修正
Note on H883: 奥村 郁奈: 2024/9/27 LED済みのため 台数4台→0台修正
Note on E884: 奥村 郁奈: 12/25記号修正 A15→X16
Note on H909: 奥村 郁奈: 12/25台数修正
Note on E911: 奥村 郁奈: 12/25 対象外→対象へ
Note on H911: 奥村 郁奈: 12/25台数修正
Note on E957: 奥村 郁奈: 12/25 対象外→対象へ
Note on H957: 奥村 郁奈: 12/25台数修正
Note on E962: 奥村 郁奈: 12/25 対象外→対象へ
Note on H962: 奥村 郁奈: 12/25台数修正
Note on E963: 奥村 郁奈: 12/25 対象外→対象へ
Note on H963: 奥村 郁奈: 12/25台数修正
Note on E1053: 奥村 郁奈: 12/25 対象外→対象へ
Note on H1053: 奥村 郁奈: 12/25台数修正
Note on E1069: 奥村 郁奈: 12/25 対象外→対象へ
Note on H1069: 奥村 郁奈: 12/25台数修正
Note on D1162: 奥村 郁奈: 12/25行追加
Note on E1177: 奥村 郁奈: 12/25 対象外→対象へ
Note on H1177: 奥村 郁奈: 12/25台数修正